## 省エネ項目
[5 empty] | 基準 | a | b | c | d | e |  |  |  | コスト増 | 備考
省エネ項目 |  | 基準ケース | 省エネケース | 空調機器 | 2662.3465 | 2436.5122 | 2662.3465 | 2662.3465 | 2662.3465 | 1988.3868 | 351.0737 | 16.56% | a | 6373.417 | ガラス単価 14,400円/m2→18,200円/m2。労務費込。
a | ガラス日射遮蔽性能の強化 | FL 5mm : A6 : FL 5mm | LowE 5mm : A6 : FL 5mm | ポンプ | 553.3288 | 553.3288 | 553.3288 | 315.7947 | 553.3288 | 553.3288 | 72.9654 | 3.442% | b | 2613.95 | 高効率熱源機 +310万。冷却塔容量減 -50万。
b | 高効率熱源機の導入 | 熱源機COP=1.13 | 熱源機COP=1.38 | 熱源機器 | 4615.847 | 4445.2505 | 4014.6306 | 4713.7508 | 4345.5177 | 4549.6134 | 608.6746 | 28.72% | c | 763.2 | ポンプINV +40万。自動制御 +35万。
c | ポンプVWV制御の導入 | 定流量ポンプ | 可変速ポンプ | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | 6714.1295 | 6714.1295 | 6714.1295 | 6714.1295 | 6714.1295 | 6714.1295 | 885.3673 | 41.77% | d | 536.636 | 全熱交組込コンパクトAHU +50万
d | 全熱交換器の導入 | 全熱交換器無し | 全熱交換器有り | 換気設備 | 655.5919 | 655.5919 | 655.5919 | 655.5919 | 655.5919 | 655.5919 | 86.4505 | 4.078% | e | 5565.914 | INV付コンパクトAHU +50万。自動制御+VAVユニット +500万。
e | 外気冷房、VAV方式の導入 | 外気冷房・VAV無し | 外気冷房・VAV有り | 給湯設備 | 287.0207 | 287.0207 | 287.0207 | 287.0207 | 287.0207 | 287.0207 | 37.8484 | 1.786% | f | 1065.36 | 節水型大便器ユニット +25万。節水型小便器ユニット +75万。
f | 節水便器の導入 | 大便器10L/回、小便器4L/回 | 大便器8L/回、小便器2.8L/回 | その他 | 586.3945 | 585.5717 | 586.3955 | 585.6676 | 586.2425 | 584.1062 | 77.3257 | 3.648%
|  |  |  | 合計 GJ/年 | 16074.659 | 15677.4053 | 15473.4436 | 15934.3017 | 15804.1777 | 15332.1774 | 2119.7054
|  |  |  | 合計 MJ/m2年 | 2119.7054 | 2067.3211 | 2040.4254 | 2101.197 | 2084.0381 | 2021.7971 | 279.5177
[5 empty] | 100% | 97.53% | 96.26% | 99.13% | 98.32% | 95.38%
|  |  |  | 床面積 | 7583.44
[5 empty] | 基準 | a | b | c | d | e | f
|  |  |  | 電力消費量[MWh] | 1310.2361 | 1285.438 | 1310.2662 | 1288.3516 | 1305.6905 | 1240.0409 | 1310.2361
|  |  |  | ガス消費量[千m3] | 73.039 | 69.5896 | 59.6721 | 74.6664 | 68.0142 | 71.764 | 73.039
|  |  |  | 上水使用量[t] | 8342.9616 | 8254.4189 | 7900.8836 | 8249.3617 | 8240.4718 | 8263.53 | 6731.6057
|  |  |  | 下水排水量[t] | 4585.2988 | 4564.8659 | 4483.2808 | 4563.6989 | 4561.6473 | 4566.9685 | 3745.9891
|  |  |  | 水道光熱費[百万] | 30.4107 | 29.6742 | 28.8451 | 30.233 | 29.7871 | 29.272 | 29.5543
[5 empty] | 基準 | d | d+f | d+f+b | d+f+b+c | d+f+b+c+e | d+f+b+c+e+a
|  |  |  | 電力料金 | 18159872.3784 | 18096870.7294 | 18096870.7294 | 18097287.9564 | 17828886.4292 | 16836238.1902 | 16393506.5809
|  |  |  | ガス料金 | 7490507.4741 | 6975188.4397 | 6975188.4397 | 5710901.8441 | 6013593.7969 | 5889139.7446 | 5582103.1934
|  |  |  | 上水料金 | 3338895.7852 | 3300974.5501 | 3076127.0806 | 2915990.0172 | 2885400.221 | 2862794.4759 | 2850611.2717
|  |  |  | 下水料金 | 1421442.6362 | 1414110.6719 | 1225724.9541 | 1194762.9024 | 1188848.4511 | 1184477.6938 | 1182122.1054
|  |  |  | 合計[百万] | 30.4107 | 29.7871 | 29.3739 | 27.9189 | 27.9167 | 26.7727 | 26.0083

## コスト
2479000
１） コンパクト空調機（二管式） |  |  | 1）外壁の高断熱化 |  | フェノールフォーム20mm→40mm | [18 empty] | 内部収益率
・還気ファン組込型 4800CMH |  |  |  |  | 屋根部分は両方共40mm | [11 empty] | 項目 | 増額 | 水光費削減量 | 内部収益率 | 採用順序 |  |  |  | 11.46% | 59.81% | 21.82% | 116.2% | 18.58% | 80.36% | 116.2% | 64.66% | 59.01% | 49.92% | 33.92% | 25.23%
本体 | 10194000 |  | ・基準ケース | [13 empty] | 2）ガラス日射遮蔽性能の強化 | 6373416.96 | 736552.5753 | 11.46% | 6 | a | 737
フィルタ | 109000 | [15 empty] | 3）高効率熱源機の導入 | 2613950 | 1565615.4817 | 59.81% | 3 | b | 1566 | 1 | -6373416.96 | -2613950 | -763200 | -536636 | -5565914 | -1065360 | -536636 | -1601996 | -4215946 | -4979146 | -10545060 | -16918476.96
水気化式加湿器 | 324000 |  | 断熱材 | フェノールフォーム 20mm | 板単価 | 1880 | 円/枚 |  |  |  |  | 2089.2 | ㎡ | 1135.1286 | 1 | 2371242 | 4）ポンプVWV制御の導入 | 763200 | 177743.639 | 21.82% | 4 | c | 178 | 2 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
インバータ盤・BOX | 2199000 |  |  | （910×1820mm） | 板面積 | 1.6562 | ㎡/枚 | [9 empty] | 5）全熱交換器の導入 | 536636 | 623573.8829 | 116.2% | 1 | d | 624 | 3 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
合計 | 12826000 |  |  |  | 面積単価 | 1135.1286 | 円/㎡ | [9 empty] | 6）外気冷房、VAV方式の導入 | 5565914 | 1138738.2821 | 18.58% | 5 | e | 1139 | 4 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[17 empty] | 7）節水便器の導入 | 1065360 | 856387.6894 | 80.36% | 2 | f | 856 | 5 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
・還気ファン・全熱交換器組込型 4800CMH | [23 empty] | 6 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
本体 | 12673000 | [22 empty] | 7 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
フィルタ | 109000 |  | ・省エネケース | [13 empty] | 複数手法同時採用の場合： | [6 empty] | 8 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
水気化式加湿器 | 324000 | [15 empty] | 項目 | 増額 | 水光費削減量 | 内部収益率 | CO2削減量t/yr | 一次E削減量 GJ/yr |  | 9 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
インバータ盤・BOX | 2254000 |  | 断熱材 | フェノールフォーム 40mm | 板単価 | 2850 | 円/枚 |  |  |  |  | 2089.2 | ㎡ | 1720.8067 | 1 | 3595513.2 | 1 | 536636 | 623573.8829 | 116.2% | 13.0287 | 270.4813 |  | 10 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
合計 | 15360000 |  |  | （910×1820mm） | 板面積 | 1.6562 | ㎡/枚 | [9 empty] | 2 | 1601996 | 1036807.0702 | 64.66% | 13.4237 | 270.4813 |  | 11 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[5 empty] | 面積単価 | 1720.8067 | 円/㎡ | [9 empty] | 3 | 4215946 | 2491775.5539 | 59.01% | 41.6526 | 824.9429 |  | 12 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[17 empty] | 4 | 4979146 | 2493989.3757 | 49.92% | 41.513 | 881.1292 |  | 13 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
2）吸収冷温水機 | [16 empty] | 5 | 10545060 | 3638068.1695 | 33.92% | 68.5775 | 1634.746 |  | 14 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
・標準型 COP= | 1.1264 | [15 empty] | 6 | 16918476.96 | 4402375.1225 | 25.23% | 86.2423 | 2081.2352 |  | 15 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
本体 | 29660000 | [22 empty] | 16 | 736552.5753 | -2613950 | -763200 | -536636 | -5565914 | -1065360 | -536636 | -1601996 | -4215946 | -4979146 | -10545060 | -10545060
冷却塔 | 13306000 |  | 2）ガラス日射遮蔽性能の強化 |  | 透明フロートペア→LowEペア | [18 empty] | 17 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[17 empty] | 複数手法同時採用の場合：単位調整 | [6 empty] | 18 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
・高効率型 COP= | 1.3804 |  | ・基準ケース | [13 empty] | 項目 | 増額[千円] | 水光費削減量[千円/年] | 内部収益率 | CO2削減量t/yr | 一次E削減量 GJ/yr | 率 | 19 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
コスト | 36460000 | [15 empty] | d | 536.636 | 623.5739 | 116.2% | 13.0287 | 270.4813 | 1.683% | 20 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
冷却塔 | 11816000 |  | 複層ガラス | FL5 : A6 : FL5mm | ガラス単価 |  |  |  |  | 6270 | 円/㎡ | 1658.88 | ㎡ | 14400.72 | 1 | 23889530.88 | d+f | 1601.996 | 1036.8071 | 64.66% | 13.4237 | 270.4813 | 1.683% | 21 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[5 empty] | 労務費 | 0.39 | 人/日㎡ | 16600 | 円/人日 | 6474 | 円/㎡ | [5 empty] | d+f+b | 4215.946 | 2491.7756 | 59.01% | 41.6526 | 824.9429 | 5.132% | 22 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[5 empty] | その他 |  |  |  |  | 13% | [6 empty] | d+f+b+c | 4979.146 | 2493.9894 | 49.92% | 41.513 | 881.1292 | 5.481% | 23 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[17 empty] | d+f+b+c+e | 10545.06 | 3638.0682 | 33.92% | 68.5775 | 1634.746 | 10.17% | 24 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[17 empty] | d+f+b+c+e+a | 16918.477 | 4402.3751 | 25.23% | 86.2423 | 2081.2352 | 12.95% | 25 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[24 empty] | 26 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  | ・省エネケース | [20 empty] | 27 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[24 empty] | 28 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  | 複層ガラス | LowE5 : A6 : FL5mm | ガラス単価 |  |  |  |  | 9670 | 円/㎡ | 1658.88 | ㎡ | 18242.72 | 1 | 30262947.84 |  |  | 一次エネルギー | CO2 |  |  |  | 29 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[5 empty] | 労務費 | 0.39 | 人/日㎡ | 16600 | 円/人日 | 6474 | 円/㎡ | [6 empty] | 基準 | 16074.659 | 614.4309 |  |  |  | 30 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[5 empty] | その他 |  |  |  |  | 13% | [7 empty] | ① | 15804.1777 | 601.4023 |  |  |  | 31 | 736552.5753 | -2613950 | -763200 | -536636 | -5565914 | -1065360 | -536636 | -1601996 | -4215946 | -4979146 | -10545060 | -10545060
[18 empty] | ② | 15804.1777 | 601.0073 |  |  |  | 32 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[18 empty] | ③ | 15249.716 | 572.7783 |  |  |  | 33 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[18 empty] | ④ | 15193.5298 | 572.9179 |  |  |  | 34 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[18 empty] | ⑤ | 14439.913 | 545.8534 |  |  |  | 35 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  | 3）高効率熱源機の導入 | [14 empty] | ⑥ | 13993.4238 | 528.1886 |  |  |  | 36 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[24 empty] | 37 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  | ・基準ケース | [20 empty] | 38 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[24 empty] | 39 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  | R-1,2 | ガス吸収式冷温水機 | 屋外型 |  |  | 100 | USRT | 351.6 | kw | 2 | 台 | 29660000 | 0.2 | 11864000 | [7 empty] | 40 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[5 empty] | 効率普通 |  |  | 1.13 | COP | [14 empty] | 41 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[24 empty] | 42 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 11864000 | 0.15 | 1779600 | [7 empty] | 43 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 13643600 | [7 empty] | 44 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
[24 empty] | 45 | 736552.5753 | 1565615.4817 | 177743.639 | 623573.8829 | 1138738.2821 | 856387.6894 | 623573.8829 | 1036807.0702 | 2491775.5539 | 2493989.3757 | 3638068.1695 | 4402375.1225
3128000
|  |  | CT-1,2 | 冷却塔 | 開放型、超低騒音、高層階仕様 |  |  |  |  | 662.7504 | kW | 2 | 台 | 13306000 | 0.15 | 3991800 | -514050
37℃→32℃
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 3991800 | 0.15 | 598770
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 4590570
[15 empty] | 合計 | 18234170
・省エネケース
|  |  | R-1,2 | ガス吸収式冷温水機 | 屋外型 |  |  | 100 | USRT | 351.6 | kw | 2 | 台 | 36460000 | 0.2 | 14584000
[5 empty] | 効率普通 |  |  | 1.38 | COP
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 14584000 | 0.15 | 2187600
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 16771600
|  |  | CT-1,2 | 冷却塔 | 開放型、超低騒音、高層階仕様 |  |  |  |  | 606.3826 | kW | 2 | 台 | 11816000 | 0.15 | 3544800
37℃→32℃
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 3544800 | 0.15 | 531720
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 4076520
[15 empty] | 合計 | 20848120
4）ポンプVWV制御の導入
・基準ケース
|  |  | PCH2-1,2 | 冷温水二次ポンプ |  |  |  | 1008 | L/min | 200 | kPa | 2 | 台 | 753400 | 0.25 | 376700
[10 empty] | 5.5886 | kW
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 376700 | 0.15 | 56505
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 433205
[15 empty] | 合計 | 433205
・省エネケース
|  |  | PCH2-1,2 | 冷温水二次ポンプ |  |  |  | 1008 | L/min | 200 | kPa | 2 | 台 | 753400 | 0.25 | 376700
[10 empty] | 5.5886 | kW
|  |  |  | インバーター |  |  |  | 5.5886 | kW |  |  | 2 | 台 | 336000 | 0.6 | 403200
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 376700 | 0.15 | 56505
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 836405
|  |  |  | 自動制御 |  | 16 | AHU |  |  |  |  | 1 | 式 | 1800000 | 0.2 | 360000
[15 empty] | 合計 | 1196405
5）全熱交換器の導入
・基準ケース
|  |  | AC-2-1,2 | コンパクトエアハン | 二管式, NBS65% |  |  | 4538.7 | CMH |  |  | 16 | 台 | 833495.8333 | 0.15 | 2000384
|  |  | ～AC-8-1,2 | （専有部系統）
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 2000384 | 0.15 | 300058
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 2300442
[15 empty] | 合計 | 2300442
・省エネケース
|  |  | AC-2-1,2 | コンパクトエアハン | 二管式, NBS65% |  |  | 4538.7 | CMH |  |  | 16 | 台 | 1027928.5209 | 0.15 | 2467024
|  |  | ～AC-8-1,2 | （専有部系統）
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 2467024 | 0.15 | 370054
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 2837078
[15 empty] | 合計 | 2837078
6）外気冷房、VAV方式の導入
・基準ケース
|  |  | AC-2-1,2 | コンパクトエアハン | 二管式, NBS65% |  |  | 4538.7 | CMH |  |  | 16 | 台 | 833495.8333 | 0.15 | 2000384
|  |  | ～AC-8-1,2 | （専有部系統）
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 2000384 | 0.15 | 300058
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 2300442
[15 empty] | 合計 | 2300442
・省エネケース
|  |  | AC-2-1,2 | コンパクトエアハン | 二管式, NBS65% |  |  | 4538.7 | CMH |  |  | 16 | 台 | 1005967.5881 | 0.15 | 2414320
|  |  | ～AC-8-1,2 | （専有部系統） | INV付
|  |  |  | VAVユニット | 風量 |  |  | 2250 | CMH |  |  | 32 | 台 | 213300 | 0.2 | 1365120
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 3779440 | 0.15 | 566916
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 4346356
|  |  | 外気冷房 | 自動制御 | [7 empty] | 1 | 式 | 3200000 | 0.2 | 640000
|  |  | VAV | 自動制御 | LRT追加 |  |  | 10 | 万/AHU |  |  | 1 | 式 | 14400000 | 0.2 | 2880000
[5 empty] | VAV廻り制御 |  |  | 40 | 万/VAV
[15 empty] | 合計 | 7866356
|  |  | 7）節水便器の導入 |  | ※水量はTOTOのカタログより
・基準ケース
|  |  | 大便器ユニット | 標準型 FV方式 | 参考型番 | TOTO: | C21N | LIXIL: | C-4R |  |  | 40 | 台 | 33400 | 1 | 1336000
10L/回
|  |  | 小便器ユニット | FV押しボタン式 | 参考型番 | TOTO: | UFH507CZ | LIXIL: | U-321RM |  |  | 26 | 台 | 31600 | 1 | 821600
|  |  |  | 4L/回 |  |  | T600PNX |  | UF-3J
|  |  | 洗面器ユニット |  | 参考型番 | TOTO: | L250A | LIXIL: | L-176UAP |  |  | 42 | 台 | 24500 | 1 | 1029000
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 3186600 | 0.15 | 477990
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 3664590
・省エネケース
|  |  | 大便器ユニット | 標準型 FV方式 | 参考型番 | TOTO: | C480N | LIXIL: | TV550P |  |  | 40 | 台 | 39400 | 1 | 1576000
8L/回
|  |  | 小便器ユニット | FV押しボタン式 | 参考型番 | TOTO: | UFH507CZ | LIXIL: | U-321RM |  |  | 26 | 台 | 58000 | 1 | 1508000
|  |  |  | 2.8L/回 |  |  | TEA62ADRX |  | AMU-131SM
|  |  | 洗面器ユニット |  | 参考型番 | TOTO: | L250A | LIXIL: | L-176UAP |  |  | 42 | 台 | 24500 | 1 | 1029000
|  |  |  | 搬入据付 | [7 empty] | 1 | 式 | 4113000 | 0.15 | 616950
|  |  |  | 計 | [11 empty] | 4729950

## 基準
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1310236.1023 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 73038.9909 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [6 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [5 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 309.4118 | [7 empty] | 309.4118 | 7.9745 | 10.747 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 243.9171 | [7 empty] | 243.9171 | 6.2865 | 8.4721 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1251.4272 | 0 | 3006.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257.9645 | 109.7414 | 195.7978 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 77.6652 | 0 | 280.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8825 | 9.2238 | 16.8953
| 熱源合計 |  | 1329.0924 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615.847 | 118.9651 | 212.6931
空調合計 |  |  | 4544.7677 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7831.5223 | 201.8434 | 324.3851 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.50939
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1553.652 | h
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1%
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.3945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3945 | 15.1133 | 20.3676 | 蒸発・飛散水量 | 3757.6628 | t/yr
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3%
[14 empty] | ブロー水量 | 1127.2988 | t/yr
飲用等による水消費
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日
[14 empty] | 水使用量 | 14 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 3458 | t/yr
合 計 (GJ) |  |  | 12787.9044 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16074.659
|  |  | 12787.9044 |  | 3286.7546 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 8342.9616 | t/yr
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1687.9494 |  | 433.8377 |  | 0 |  | 0 |  | 2121.7871 |  |  | 下水使用量 | 4585.2988 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 329.5852 | 0 | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.2953
|  |  | 329.5852 |  | 84.7102 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.5038 |  | 11.1814 |  | 0 |  | 0 |  | 54.6852 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 444.17 | 0 | 166.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6989 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 444.17 |  | 166.5289 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.6286 |  | 21.9811 |  | 0 |  | 0 |  | 80.6097
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 18159872.3784 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 7490507.4741 | 円
[14 empty] | 上水 | 3338895.7852 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1421442.6362 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 614.4309 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 31.702
| 温水ポンプ |  | 24.9915 | [11 empty] | 81.9241 | kg/yr
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 128.22 | 0 | 66.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 7.9575 | 0 | 6.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 136.1775 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 465.6524 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1310.2361 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1310.2361 |  | 73.039 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 172.9456 |  | 9.6408 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 3037528.35 | 3050 | 0.50939 | 1.0103
|  |  | 268.577 | 105341.905 | 1061 | 0.093807 | 0.37593

## ガラス性能
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1285438.0352 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 69589.5572 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [6 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2436.5122 | [7 empty] | 2436.5122 | 62.7967 | 84.6289 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [5 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 308.399 | [7 empty] | 308.399 | 7.9484 | 10.7118 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 244.9299 | [7 empty] | 244.9299 | 6.3126 | 8.5073 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1236.4944 | 0 | 2866.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4103.4638 | 105.7594 | 188.2077 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 77.226 | 0 | 264.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7867 | 8.8089 | 16.0867
| 熱源合計 |  | 1313.7204 | 0 | 3131.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4445.2505 | 114.5683 | 204.2944
空調合計 |  |  | 4303.5614 | 0 | 3131.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435.0915 | 191.6261 | 308.1424 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3093 | h
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.49321
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1525.4912 | h
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1%
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 585.5717 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5717 | 15.0921 | 20.339 | 蒸発・飛散水量 | 3689.553 | t/yr
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3%
[14 empty] | ブロー水量 | 1106.8659 | t/yr
飲用等による水消費
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日
[14 empty] | 水使用量 | 14 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 3458 | t/yr
合 計 (GJ) |  |  | 12545.8752 | 0 | 3131.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15677.4053
|  |  | 12545.8752 |  | 3131.5301 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 8254.4189 | t/yr
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1656.0025 |  | 413.3487 |  | 0 |  | 0 |  | 2069.3513 |  |  | 下水使用量 | 4564.8659 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 323.3473 | 0 | 80.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.0568
|  |  | 323.3473 |  | 80.7095 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 42.6805 |  | 10.6533 |  | 0 |  | 0 |  | 53.3338 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 435.7635 | 0 | 158.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.4277 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 435.7635 |  | 158.6642 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 57.5189 |  | 20.943 |  | 0 |  | 0 |  | 78.4619
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 17816171.1677 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 7136751.0938 | 円
[14 empty] | 上水 | 3306135.0057 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1415108.4315 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 249.6426 | [10 empty] | CO2排出量 | 598.1328 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 31.5983
| 温水ポンプ |  | 25.0953
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 126.69 | 0 | 63.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 7.9125 | 0 | 5.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 134.6025 | 0 | 69.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 440.9387 | 0 | 69.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 59.9971 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1285.438 | 0 | 69.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1285.438 |  | 69.5896 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 169.6724 |  | 9.1855 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2872354.285 | 3093 | 0.49321 | 1.0019
|  |  | 226.2295 | 85009.1214 | 1055 | 0.076131 | 0.32132

## 熱源機
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1310266.2057 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 59672.1202 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [6 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [5 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 309.4118 | [7 empty] | 309.4118 | 7.9745 | 10.747 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 243.9171 | [7 empty] | 243.9171 | 6.2865 | 8.4721 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1251.4272 | 0 | 2461.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713.3019 | 95.7037 | 168.2016 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 77.958 | 0 | 223.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3287 | 7.7662 | 14.0252
| 熱源合計 |  | 1329.3852 | 0 | 2685.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4014.6306 | 103.4699 | 182.2268
空調合計 |  |  | 4545.0605 | 0 | 2685.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230.306 | 186.3481 | 293.9188 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.50939
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1553.652 | h
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 3666.2036 | L/min
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1%
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.3955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3955 | 15.1133 | 20.3676 | 蒸発・飛散水量 | 3417.6028 | t/yr
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3%
[14 empty] | ブロー水量 | 1025.2808 | t/yr
飲用等による水消費
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日
[14 empty] | 水使用量 | 14 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 3458 | t/yr
合 計 (GJ) |  |  | 12788.1982 | 0 | 2685.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15473.4436
|  |  | 12788.1982 |  | 2685.2454 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 7900.8836 | t/yr
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1687.9881 |  | 354.4411 |  | 0 |  | 0 |  | 2042.4292 |  |  | 下水使用量 | 4483.2808 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 329.5927 | 0 | 69.2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.8001
|  |  | 329.5927 |  | 69.2074 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.5048 |  | 9.1351 |  | 0 |  | 0 |  | 52.6399 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 444.1802 | 0 | 136.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.2327 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 444.1802 |  | 136.0524 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.6299 |  | 17.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 76.5883
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 18160289.6104 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 6119669.1878 | 円
[14 empty] | 上水 | 3175326.9358 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1389817.0583 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 583.8303 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 31.702
| 温水ポンプ |  | 24.9915
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 128.22 | 0 | 54.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 7.9875 | 0 | 4.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 136.2075 | 0 | 59.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 465.6824 | 0 | 59.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0815 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1310.2662 | 0 | 59.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1310.2662 |  | 59.6721 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 172.9496 |  | 7.8765 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 3037528.35 | 3050 | 0.50939 | 1.2338
|  |  | 268.577 | 105341.905 | 1061 | 0.11836 | 0.4716

## VWV
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1288351.6121 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 74666.4443 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [6 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [5 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 287.602 | [7 empty] | 287.602 | 7.4124 | 9.9895 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 28.1927 | [7 empty] | 28.1927 | 0.72662 | 0.97923 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 315.7947 | [7 empty] | 315.7947 | 8.139 | 10.9687 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1250.8416 | 0 | 2994.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245.4925 | 109.4199 | 195.1752 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 102.9192 | 0 | 365.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.2582 | 12.0685 | 22.0853
| 熱源合計 |  | 1353.7608 | 0 | 3359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4713.7508 | 121.4884 | 217.2605
空調合計 |  |  | 4331.9021 | 0 | 3359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.8921 | 198.2446 | 320.7021 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.49963
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1523.8828 | h
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1%
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 585.6676 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6676 | 15.0945 | 20.3423 | 蒸発・飛散水量 | 3685.6628 | t/yr
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3%
[14 empty] | ブロー水量 | 1105.6989 | t/yr
飲用等による水消費
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日
[14 empty] | 水使用量 | 14 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 3458 | t/yr
合 計 (GJ) |  |  | 12574.3117 | 0 | 3359.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15934.3017
|  |  | 12574.3117 |  | 3359.99 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 8249.3617 | t/yr
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1659.756 |  | 443.5045 |  | 0 |  | 0 |  | 2103.2605 |  |  | 下水使用量 | 4563.6989 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 324.0802 | 0 | 86.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.6779
|  |  | 324.0802 |  | 86.5977 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 42.7772 |  | 11.4305 |  | 0 |  | 0 |  | 54.2077 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 436.7512 | 0 | 170.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9907 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 436.7512 |  | 170.2395 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 57.6493 |  | 22.4709 |  | 0 |  | 0 |  | 80.1202
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 17856553.3432 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 7657410.8182 | 円
[14 empty] | 上水 | 3304263.8289 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1414746.6447 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 610.6942 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 29.4674
| 温水ポンプ |  | 2.8886
| 合計 |  | 32.356
熱源機器 | 冷房 |  | 128.16 | 0 | 66.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 10.545 | 0 | 8.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 138.705 | 0 | 74.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 443.8424 | 0 | 74.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1288.3516 | 0 | 74.6664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1288.3516 |  | 74.6664 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 170.057 |  | 9.8557 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 145.9261 |  | 6.0669 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2998364.3975 | 3050 | 0.49963 | 1.0012
|  |  | 274.0346 | 138555.6356 | 1406 | 0.093108 | 0.37925

## 全熱交
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1305690.5288 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 68014.1802 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [6 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [5 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 319.2022 | [7 empty] | 319.2022 | 8.2269 | 11.087 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 234.1266 | [7 empty] | 234.1266 | 6.0342 | 8.1321 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1244.6928 | 0 | 2907.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.7578 | 107.0041 | 190.524 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 40.1868 | 0 | 153.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7599 | 4.9938 | 9.1769
| 熱源合計 |  | 1284.8796 | 0 | 3060.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.5177 | 111.9979 | 199.7008
空調合計 |  |  | 4500.5549 | 0 | 3060.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7561.1931 | 194.8761 | 311.3928 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.49871
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1521.0553 | h
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1%
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.2425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.2425 | 15.1093 | 20.3623 | 蒸発・飛散水量 | 3678.8244 | t/yr
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3%
[14 empty] | ブロー水量 | 1103.6473 | t/yr
飲用等による水消費
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日
[14 empty] | 水使用量 | 14 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 3458 | t/yr
合 計 (GJ) |  |  | 12743.5396 | 0 | 3060.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15804.1777
|  |  | 12743.5396 |  | 3060.6381 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 8240.4718 | t/yr
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1682.0934 |  | 403.9913 |  | 0 |  | 0 |  | 2086.0847 |  |  | 下水使用量 | 4561.6473 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 328.4417 | 0 | 78.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3242
|  |  | 328.4417 |  | 78.8824 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.3529 |  | 10.4121 |  | 0 |  | 0 |  | 53.7651 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 442.6291 | 0 | 155.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.7014 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 442.6291 |  | 155.0723 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.4252 |  | 20.4689 |  | 0 |  | 0 |  | 78.8941
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 18096870.7294 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 6975188.4397 | 円
[14 empty] | 上水 | 3300974.5501 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1414110.6719 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 601.4023 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 32.7051
| 温水ポンプ |  | 23.9884
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 127.53 | 0 | 64.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 4.1175 | 0 | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 131.6475 | 0 | 68.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 461.1224 | 0 | 68.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1305.6905 | 0 | 68.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1305.6905 |  | 68.0142 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 172.3456 |  | 8.9776 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2925985.5649 | 3050 | 0.49871 | 1.0065
|  |  | 268.577 | 60286.14 | 549 | 0.10375 | 0.39256

## VAV・外冷
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1240040.8951 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 71763.9607 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [6 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 1988.3868 | [7 empty] | 1988.3868 | 51.2471 | 69.0638 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [5 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 301.4781 | [7 empty] | 301.4781 | 7.7701 | 10.4714 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 251.8507 | [7 empty] | 251.8507 | 6.491 | 8.7477 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1239.1296 | 0 | 2935.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174.4971 | 107.5901 | 191.7647 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 81.1056 | 0 | 294.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1164 | 9.6679 | 17.7136
| 熱源合計 |  | 1320.2352 | 0 | 3229.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4549.6134 | 117.2581 | 209.4784
空調合計 |  |  | 3861.9509 | 0 | 3229.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7091.3291 | 182.7662 | 297.7613 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.50111
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1528.389 | h
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1%
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 584.1062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.1062 | 15.0543 | 20.2881 | 蒸発・飛散水量 | 3696.5615 | t/yr
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3%
[14 empty] | ブロー水量 | 1108.9685 | t/yr
飲用等による水消費
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日
[14 empty] | 水使用量 | 14 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 3458 | t/yr
合 計 (GJ) |  |  | 12102.7991 | 0 | 3229.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15332.1774
|  |  | 12102.7991 |  | 3229.3782 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 8263.53 | t/yr
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1597.5184 |  | 426.2643 |  | 0 |  | 0 |  | 2023.7827 |  |  | 下水使用量 | 4566.9685 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 311.9278 | 0 | 83.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.1592
|  |  | 311.9278 |  | 83.2314 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 41.1732 |  | 10.9862 |  | 0 |  | 0 |  | 52.1593 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 420.3739 | 0 | 163.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.9957 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 420.3739 |  | 163.6218 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 55.4876 |  | 21.5974 |  | 0 |  | 0 |  | 77.085
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 17186966.8062 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 7359746.8595 | 円
[14 empty] | 上水 | 3309506.1027 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1415760.2236 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 203.7282 | [10 empty] | CO2排出量 | 587.7035 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 30.8892
| 温水ポンプ |  | 25.8044
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 126.96 | 0 | 65.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 8.31 | 0 | 6.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 135.27 | 0 | 71.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 395.6917 | 0 | 71.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 59.8469 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1240.0409 | 0 | 71.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1240.0409 |  | 71.764 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 163.6802 |  | 9.4725 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2957636.7839 | 3050 | 0.50111 | 1.0076
|  |  | 271.258 | 117389.9467 | 1108 | 0.1001 | 0.39927

## 節水
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1310236.1023 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 73038.9909 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル |  | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [7 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [6 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 309.4118 | [7 empty] | 309.4118 | 7.9745 | 10.747 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 243.9171 | [7 empty] | 243.9171 | 6.2865 | 8.4721 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1251.4272 | 0 | 3006.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257.9645 | 109.7414 | 195.7978 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 77.6652 | 0 | 280.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8825 | 9.2238 | 16.8953 | [6 empty] | 昭和55年3月給排水規準委員会、給排水小委員会報告書「ビル排水（一般事務所ビル・庁舎ビル）排水量の調査」
| 熱源合計 |  | 1329.0924 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615.847 | 118.9651 | 212.6931 | [6 empty] | 空気調和・衛生工学 第54巻 第8号
空調合計 |  |  | 4544.7677 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7831.5223 | 201.8434 | 324.3851 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 2286 | h |  |  |  | 男子小便器使用回数 | 2.4 | 回/日
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.54 |  |  |  |  | 男子大便器使用回数 | 0.6 | 回/日
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1234.44 | h |  |  |  | 女子便器使用回数 | 4.4 | 回/日
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min |  |  |  | 専有部面積 | 4677.39 | ㎡
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1% |  |  |  |  | 人員 | 0.1 | 人/㎡
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.3945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3945 | 15.1133 | 20.3676 | 蒸発・飛散水量 | 2985.6166 | t/yr |  |  |  |  | 467.739 | 人
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3% |  |  |  |  | 男子比率 | 75%
[14 empty] | ブロー水量 | 895.685 | t/yr |  |  |  | 男子人数 | 350.8043 | 人
[20 empty] | 女子人数 | 116.9347 | 人
[14 empty] | 飲用等による水消費 | [5 empty] | 小便器使用回数 | 841.9302 | 回/日
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日 |  |  |  | 大便器使用回数 | 724.9955 | 回/日
[14 empty] | 水使用量 | 11.5397 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 2850.3041 | t/yr |  |  |  | 大便器節水量 | 2 | L/回
合 計 (GJ) |  |  | 12787.9044 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16074.659 | [8 empty] | 小便器節水量 | 1.2 | L/回
|  |  | 12787.9044 |  | 3286.7546 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 6731.6057 | t/yr |  |  |  | 節水量 | 2460.3071 | L/日
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1687.9494 |  | 433.8377 |  | 0 |  | 0 |  | 2121.7871 |  |  | 下水使用量 | 3745.9891 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 329.5852 | 0 | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.2953
|  |  | 329.5852 |  | 84.7102 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.5038 |  | 11.1814 |  | 0 |  | 0 |  | 54.6852 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 444.17 | 0 | 166.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6989 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 444.17 |  | 166.5289 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.6286 |  | 21.9811 |  | 0 |  | 0 |  | 80.6097
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 18159872.3784 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 7490507.4741 | 円
[14 empty] | 上水 | 2742694.1074 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1161256.6246 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 613.731 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 31.702
| 温水ポンプ |  | 24.9915
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 128.22 | 0 | 66.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 7.9575 | 0 | 6.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 136.1775 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 465.6524 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1310.2361 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1310.2361 |  | 73.039 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 172.9456 |  | 9.6408 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 3037528.35 | 3050 | 0.50939 | 1.0103
|  |  | 268.577 | 105341.905 | 1061 | 0.093807 | 0.37593

## 2
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1305690.5288 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 68014.1802 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル |  | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [7 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [6 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 319.2022 | [7 empty] | 319.2022 | 8.2269 | 11.087 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 234.1266 | [7 empty] | 234.1266 | 6.0342 | 8.1321 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1244.6928 | 0 | 2907.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4151.7578 | 107.0041 | 190.524 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 40.1868 | 0 | 153.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7599 | 4.9938 | 9.1769 | [6 empty] | 昭和55年3月給排水規準委員会、給排水小委員会報告書「ビル排水（一般事務所ビル・庁舎ビル）排水量の調査」
| 熱源合計 |  | 1284.8796 | 0 | 3060.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.5177 | 111.9979 | 199.7008 | [6 empty] | 空気調和・衛生工学 第54巻 第8号
空調合計 |  |  | 4500.5549 | 0 | 3060.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7561.1931 | 194.8761 | 311.3928 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h |  |  |  | 男子小便器使用回数 | 2.4 | 回/日
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.49871 |  |  |  |  | 男子大便器使用回数 | 0.6 | 回/日
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1521.0553 | h |  |  |  | 女子便器使用回数 | 4.4 | 回/日
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 4031 | L/min |  |  |  | 専有部面積 | 4677.39 | ㎡
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1% |  |  |  |  | 人員 | 0.1 | 人/㎡
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.2425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.2425 | 15.1093 | 20.3623 | 蒸発・飛散水量 | 3678.8244 | t/yr |  |  |  |  | 467.739 | 人
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3% |  |  |  |  | 男子比率 | 75%
[14 empty] | ブロー水量 | 1103.6473 | t/yr |  |  |  | 男子人数 | 350.8043 | 人
[20 empty] | 女子人数 | 116.9347 | 人
[14 empty] | 飲用等による水消費 | [5 empty] | 小便器使用回数 | 841.9302 | 回/日
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日 |  |  |  | 大便器使用回数 | 724.9955 | 回/日
[14 empty] | 水使用量 | 11.5397 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 2850.3041 | t/yr |  |  |  | 大便器節水量 | 2 | L/回
合 計 (GJ) |  |  | 12743.5396 | 0 | 3060.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15804.1777 | [8 empty] | 小便器節水量 | 1.2 | L/回
|  |  | 12743.5396 |  | 3060.6381 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 7632.7759 | t/yr |  |  |  | 節水量 | 2460.3071 | L/日
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1682.0934 |  | 403.9913 |  | 0 |  | 0 |  | 2086.0847 |  |  | 下水使用量 | 3953.9515 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 328.4417 | 0 | 78.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.3242
|  |  | 328.4417 |  | 78.8824 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.3529 |  | 10.4121 |  | 0 |  | 0 |  | 53.7651 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 442.6291 | 0 | 155.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.7014 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 442.6291 |  | 155.0723 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.4252 |  | 20.4689 |  | 0 |  | 0 |  | 78.8941
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 18096870.7294 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 6975188.4397 | 円
[14 empty] | 上水 | 3076127.0806 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1225724.9541 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 601.0073 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 32.7051
| 温水ポンプ |  | 23.9884
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 127.53 | 0 | 64.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 4.1175 | 0 | 3.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 131.6475 | 0 | 68.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 461.1224 | 0 | 68.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1305.6905 | 0 | 68.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1305.6905 |  | 68.0142 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 172.3456 |  | 8.9776 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2925985.5649 | 3050 | 0.49871 | 1.0065
|  |  | 268.577 | 60286.14 | 549 | 0.10375 | 0.39256

## 3
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1305720.6318 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 55686.2815 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル |  | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [7 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [6 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 319.2022 | [7 empty] | 319.2022 | 8.2269 | 11.087 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 234.1266 | [7 empty] | 234.1266 | 6.0342 | 8.1321 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1244.6928 | 0 | 2380.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3625.1156 | 93.4308 | 163.8408 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 40.4796 | 0 | 125.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9395 | 4.2768 | 7.7626 | [6 empty] | 昭和55年3月給排水規準委員会、給排水小委員会報告書「ビル排水（一般事務所ビル・庁舎ビル）排水量の調査」
| 熱源合計 |  | 1285.1724 | 0 | 2505.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3791.0551 | 97.7076 | 171.6034 | [6 empty] | 空気調和・衛生工学 第54巻 第8号
空調合計 |  |  | 4500.8477 | 0 | 2505.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7006.7304 | 180.5858 | 283.2954 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h |  |  |  | 男子小便器使用回数 | 2.4 | 回/日
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.49871 |  |  |  |  | 男子大便器使用回数 | 0.6 | 回/日
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1521.0553 | h |  |  |  | 女子便器使用回数 | 4.4 | 回/日
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 3666.2036 | L/min |  |  |  | 専有部面積 | 4677.39 | ㎡
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1% |  |  |  |  | 人員 | 0.1 | 人/㎡
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.2435 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.2435 | 15.1094 | 20.3624 | 蒸発・飛散水量 | 3345.8991 | t/yr |  |  |  |  | 467.739 | 人
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3% |  |  |  |  | 男子比率 | 75%
[14 empty] | ブロー水量 | 1003.7697 | t/yr |  |  |  | 男子人数 | 350.8043 | 人
[20 empty] | 女子人数 | 116.9347 | 人
[14 empty] | 飲用等による水消費 | [5 empty] | 小便器使用回数 | 841.9302 | 回/日
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日 |  |  |  | 大便器使用回数 | 724.9955 | 回/日
[14 empty] | 水使用量 | 11.5397 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 2850.3041 | t/yr |  |  |  | 大便器節水量 | 2 | L/回
合 計 (GJ) |  |  | 12743.8334 | 0 | 2505.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15249.716 | [8 empty] | 小便器節水量 | 1.2 | L/回
|  |  | 12743.8334 |  | 2505.8827 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 7199.973 | t/yr |  |  |  | 節水量 | 2460.3071 | L/日
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1682.1322 |  | 330.7659 |  | 0 |  | 0 |  | 2012.8981 |  |  | 下水使用量 | 3854.0739 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 328.4493 | 0 | 64.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.0339
|  |  | 328.4493 |  | 64.5846 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.3539 |  | 8.5249 |  | 0 |  | 0 |  | 51.8788 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 442.6393 | 0 | 126.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.604 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 442.6393 |  | 126.9647 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.4265 |  | 16.7588 |  | 0 |  | 0 |  | 75.1853
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 18097287.9564 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 5710901.8441 | 円
[14 empty] | 上水 | 2915990.0172 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1194762.9024 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 572.7783 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 32.7051
| 温水ポンプ |  | 23.9884
| 合計 |  | 56.6935
熱源機器 | 冷房 |  | 127.53 | 0 | 52.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 4.1475 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 131.6775 | 0 | 55.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 461.1524 | 0 | 55.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0659 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1305.7206 | 0 | 55.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1305.7206 |  | 55.6863 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 172.3496 |  | 7.3504 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2925985.5649 | 3050 | 0.49871 | 1.2292
|  |  | 268.577 | 60286.14 | 549 | 0.1292 | 0.48052

## 4
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1286355.4422 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 58637.7925 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル |  | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [7 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [6 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 281.7996 | [7 empty] | 281.7996 | 7.2629 | 9.7879 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 26.2171 | [7 empty] | 26.2171 | 0.6757 | 0.91061 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 308.0166 | [7 empty] | 308.0166 | 7.9386 | 10.6985 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1243.2288 | 0 | 2369.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3612.8065 | 93.1136 | 163.2404 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 98.8932 | 0 | 269.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0162 | 9.485 | 17.0705 | [6 empty] | 昭和55年3月給排水規準委員会、給排水小委員会報告書「ビル排水（一般事務所ビル・庁舎ビル）排水量の調査」
| 熱源合計 |  | 1342.122 | 0 | 2638.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.8227 | 102.5985 | 180.3109 | [6 empty] | 空気調和・衛生工学 第54巻 第8号
空調合計 |  |  | 4312.4851 | 0 | 2638.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6951.1858 | 179.1543 | 283.4823 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h |  |  |  | 男子小便器使用回数 | 2.4 | 回/日
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.48923 |  |  |  |  | 男子大便器使用回数 | 0.6 | 回/日
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1492.1443 | h |  |  |  | 女子便器使用回数 | 4.4 | 回/日
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 3666.2036 | L/min |  |  |  | 専有部面積 | 4677.39 | ㎡
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1% |  |  |  |  | 人員 | 0.1 | 人/㎡
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 585.6019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6019 | 15.0928 | 20.3401 | 蒸発・飛散水量 | 3282.3029 | t/yr |  |  |  |  | 467.739 | 人
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3% |  |  |  |  | 男子比率 | 75%
[14 empty] | ブロー水量 | 984.6909 | t/yr |  |  |  | 男子人数 | 350.8043 | 人
[20 empty] | 女子人数 | 116.9347 | 人
[14 empty] | 飲用等による水消費 | [5 empty] | 小便器使用回数 | 841.9302 | 回/日
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日 |  |  |  | 大便器使用回数 | 724.9955 | 回/日
[14 empty] | 水使用量 | 11.5397 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 2850.3041 | t/yr |  |  |  | 大便器節水量 | 2 | L/回
合 計 (GJ) |  |  | 12554.8291 | 0 | 2638.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15193.5298 | [8 empty] | 小便器節水量 | 1.2 | L/回
|  |  | 12554.8291 |  | 2638.7007 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 7117.2979 | t/yr |  |  |  | 節水量 | 2460.3071 | L/日
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1657.1844 |  | 348.2973 |  | 0 |  | 0 |  | 2005.4818 |  |  | 下水使用量 | 3834.995 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 323.5781 | 0 | 68.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5858
|  |  | 323.5781 |  | 68.0077 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 42.7109 |  | 8.9767 |  | 0 |  | 0 |  | 51.6877 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 436.0745 | 0 | 133.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.7687 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 436.0745 |  | 133.6942 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 57.56 |  | 17.6471 |  | 0 |  | 0 |  | 75.2071
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 17828886.4292 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 6013593.7969 | 円
[14 empty] | 上水 | 2885400.221 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1188848.4511 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 272.7814 | [10 empty] | CO2排出量 | 572.9179 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 28.8729
| 温水ポンプ |  | 2.6862
| 合計 |  | 31.5591
熱源機器 | 冷房 |  | 127.38 | 0 | 52.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 10.1325 | 0 | 5.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 137.5125 | 0 | 58.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 441.853 | 0 | 58.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 60.0002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1286.3554 | 0 | 58.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1286.3554 |  | 58.6378 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 169.7935 |  | 7.7399 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2885619.9122 | 3050 | 0.48923 | 1.2178
|  |  | 274.2941 | 85908.8454 | 1347 | 0.075695 | 0.31922

## 5
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1214735.8002 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 57424.2568 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル |  | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [7 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 1988.3868 | [7 empty] | 1988.3868 | 51.2471 | 69.0638 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [6 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 271.6123 | [7 empty] | 271.6123 | 7.0003 | 9.4341 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 26.8953 | [7 empty] | 26.8953 | 0.69318 | 0.93417 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 298.5075 | [7 empty] | 298.5075 | 7.6935 | 10.3682 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1227.7104 | 0 | 2309.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536.7489 | 91.1533 | 159.6341 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 101.1624 | 0 | 275.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.2155 | 9.6963 | 17.4498 | [6 empty] | 昭和55年3月給排水規準委員会、給排水小委員会報告書「ビル排水（一般事務所ビル・庁舎ビル）排水量の調査」
| 熱源合計 |  | 1328.8728 | 0 | 2584.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912.9644 | 100.8496 | 177.0839 | [6 empty] | 空気調和・衛生工学 第54巻 第8号
空調合計 |  |  | 3615.7672 | 0 | 2584.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199.8587 | 159.7902 | 256.5159 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3050 | h |  |  |  | 男子小便器使用回数 | 2.4 | 回/日
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.48222 |  |  |  |  | 男子大便器使用回数 | 0.6 | 回/日
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1470.7791 | h |  |  |  | 女子便器使用回数 | 4.4 | 回/日
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 3666.2036 | L/min |  |  |  | 専有部面積 | 4677.39 | ㎡
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1% |  |  |  |  | 人員 | 0.1 | 人/㎡
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 583.3121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.3121 | 15.0338 | 20.2605 | 蒸発・飛散水量 | 3235.3055 | t/yr |  |  |  |  | 467.739 | 人
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3% |  |  |  |  | 男子比率 | 75%
[14 empty] | ブロー水量 | 970.5916 | t/yr |  |  |  | 男子人数 | 350.8043 | 人
[20 empty] | 女子人数 | 116.9347 | 人
[14 empty] | 飲用等による水消費 | [5 empty] | 小便器使用回数 | 841.9302 | 回/日
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日 |  |  |  | 大便器使用回数 | 724.9955 | 回/日
[14 empty] | 水使用量 | 11.5397 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 2850.3041 | t/yr |  |  |  | 大便器節水量 | 2 | L/回
合 計 (GJ) |  |  | 11855.8214 | 0 | 2584.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14439.913 | [8 empty] | 小便器節水量 | 1.2 | L/回
|  |  | 11855.8214 |  | 2584.0916 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 7056.2013 | t/yr |  |  |  | 節水量 | 2460.3071 | L/日
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1564.9183 |  | 341.0892 |  | 0 |  | 0 |  | 1906.0075 |  |  | 下水使用量 | 3820.8958 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 305.5624 | 0 | 66.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.1627
|  |  | 305.5624 |  | 66.6003 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 40.3329 |  | 8.791 |  | 0 |  | 0 |  | 49.1239 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 411.7954 | 0 | 130.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.7227 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 411.7954 |  | 130.9273 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 54.3553 |  | 17.2819 |  | 0 |  | 0 |  | 71.6371
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 16836238.1902 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 5889139.7446 | 円
[14 empty] | 上水 | 2862794.4759 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1184477.6938 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 203.7282 | [10 empty] | CO2排出量 | 545.8534 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 27.8291
| 温水ポンプ |  | 2.7557
| 合計 |  | 30.5848
熱源機器 | 冷房 |  | 125.79 | 0 | 51.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 10.365 | 0 | 6.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 136.155 | 0 | 57.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 370.4679 | 0 | 57.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 59.7656 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1214.7358 | 0 | 57.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1214.7358 |  | 57.4243 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 160.34 |  | 7.5798 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 695.579 | 2803974.6221 | 3050 | 0.48222 | 1.2143
|  |  | 276.9525 | 89406.4539 | 1378 | 0.077056 | 0.32505

## 6
基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2 | 電力消費量 | 1182792.6826 | kWh |  | 円ドル為替レート（2010年時） |  |  | 東京都：総量削減義務と排出量取引制度におけるその他ガス*排出量算定ガイドライン
[14 empty] | ガス消費量 | 54430.3822 | Nm3 |  | 90 | 円/ドル |  | 2009年6月 東京都環境局
|  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2) | [7 empty] | 上水の排出係数 | 0.2 | kgCO2/㎥
空調機器 |  |  | 1760.4436 | [7 empty] | 1760.4436 | 45.3723 | 61.1466 | フラットレート 経済産業省「エネルギー白書 2012」産業用 | [6 empty] | 排水の排出係数 | 0.45 | kgCO2/㎥
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 222.3403 | [7 empty] | 222.3403 | 5.7304 | 7.7227 | 電力 | 15.4 | 米セント/kWh
| 温水ポンプ |  | 21.7994 | [7 empty] | 21.7994 | 0.56184 | 0.75717 |  | 13.86 | 円/kWh
| 合計 |  | 244.1397 | [7 empty] | 244.1397 | 6.2923 | 8.4799 | ガス | 1.06 | 米ドル/m3(41.8605MJ)
熱源機器 | 冷房 |  | 1197.2592 | 0 | 2182.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.8927 | 87.1106 | 152.1719 |  | 102.5549 | 円/Nm3
| 暖房 |  | 103.1388 | 0 | 266.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8725 | 9.5328 | 17.0969 | [6 empty] | 昭和55年3月給排水規準委員会、給排水小委員会報告書「ビル排水（一般事務所ビル・庁舎ビル）排水量の調査」
| 熱源合計 |  | 1300.398 | 0 | 2449.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3749.7652 | 96.6434 | 169.2688 | [6 empty] | 空気調和・衛生工学 第54巻 第8号
空調合計 |  |  | 3304.9813 | 0 | 2449.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754.3485 | 148.308 | 238.8952 | 冷却塔による水消費
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059 | 冷房運転時間 | 3093 | h |  |  |  | 男子小便器使用回数 | 2.4 | 回/日
換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711 | 負荷率 | 0.4718 |  |  |  |  | 男子大便器使用回数 | 0.6 | 回/日
給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693 | 全負荷相当運転時間 | 1459.2646 | h |  |  |  | 女子便器使用回数 | 4.4 | 回/日
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 冷却塔定格循環水量 | 3666.2036 | L/min |  |  |  | 専有部面積 | 4677.39 | ㎡
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 蒸発・飛散水量比 | 1% |  |  |  |  | 人員 | 0.1 | 人/㎡
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 582.3332 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.3332 | 15.0086 | 20.2265 | 蒸発・飛散水量 | 3209.9766 | t/yr |  |  |  |  | 467.739 | 人
[13 empty] | 0 | ブロー水量比 | 0.3% |  |  |  |  | 男子比率 | 75%
[14 empty] | ブロー水量 | 962.993 | t/yr |  |  |  | 男子人数 | 350.8043 | 人
[20 empty] | 女子人数 | 116.9347 | 人
[14 empty] | 飲用等による水消費 | [5 empty] | 小便器使用回数 | 841.9302 | 回/日
[14 empty] | 営業日数 | 247 | 日 |  |  |  | 大便器使用回数 | 724.9955 | 回/日
[14 empty] | 水使用量 | 11.5397 | t/day
[14 empty] | 水使用量 | 2850.3041 | t/yr |  |  |  | 大便器節水量 | 2 | L/回
合 計 (GJ) |  |  | 11544.0566 | 0 | 2449.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13993.4238 | [8 empty] | 小便器節水量 | 1.2 | L/回
|  |  | 11544.0566 |  | 2449.3672 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水使用量 | 7023.2737 | t/yr |  |  |  | 節水量 | 2460.3071 | L/日
合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1523.7667 |  | 323.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 1847.0728 |  |  | 下水使用量 | 3813.2971 | t/yr
原油換算値 (KL) |  |  | 297.5272 | 0 | 63.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.6553
|  |  | 297.5272 |  | 63.128 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 上水基本料金 | 21000 | 円 | 50A引き込み前提
原油換算値 (L/㎡) |  |  | 39.2723 |  | 8.3326 |  | 0 |  | 0 |  | 47.605 |  |  | 上水従量料金 | 370 | 円/t
CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 400.9667 | 0 | 124.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.068 |  |  | 下水料金 | 310 | 円/t
|  |  | 400.9667 |  | 124.1013 |  | 0 |  | 0
CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 52.9259 |  | 16.3808 |  | 0 |  | 0 |  | 69.3068
エネルギーコスト
[14 empty] | 電力 | 16393506.5809 | 円
基準ケース |  |  | 年間エネルギー消費量 | [10 empty] | ガス | 5582103.1934 | 円
[14 empty] | 上水 | 2850611.2717 | 円
|  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 下水 | 1182122.1054 | 円
|  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気
空調機器 |  |  | 180.3733 | [10 empty] | CO2排出量 | 528.1886 | tCO2/yr
ポンプ | 冷水ポンプ |  | 22.7808
| 温水ポンプ |  | 2.2335
| 合計 |  | 25.0143
熱源機器 | 冷房 |  | 122.67 | 0 | 48.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 暖房 |  | 10.5675 | 0 | 5.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 熱源合計 |  | 133.2375 | 0 | 54.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
空調合計 |  |  | 338.6251 | 0 | 54.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 687.9231
換気設備 |  |  | 67.1713
給湯設備 |  |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0
ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0
給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 59.6653 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  |  | 1182.7927 | 0 | 54.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1182.7927 |  | 54.4304 |  | 0 |  | 0
合計 (/m2) |  |  | 156.1236 |  | 7.1846 |  | 0 |  | 0
年間熱源運転
|  |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP
|  |  | (kW) | (MJ) | (ｈ)
|  |  | 644.8121 | 2626516.4707 | 3093 | 0.4718 | 1.2034
|  |  | 234.5378 | 70348.2242 | 1408 | 0.060242 | 0.26374