## 建築
E
１．建物概要 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 物件名 | 基準ケース |  |  |  |  | 主要用途: | 事務所 |  | 1
| 地域 | 東京 | (気象ﾃﾞｰﾀ地域) | [6 empty] | 4
| 所在地 | 東京
| 延べ床面積 | 7576 | ㎡ | 駐車場以外 | 7032 | ㎡
| 地上階数 | 9 | 階 (塔屋階PH含む) | [6 empty] | 9
| 地下階数 | 1 | 階 | [6 empty] | -1
| 基準階高 |  | mm
一次エネルギー換算係数及びCO2排出量係数
| ガス | 都市ガス |  | LPG
|  | 45 | MJ/m3 | 50.2 | MJ/Kg |  |  |  | 45 |  | 50.2
|  | 10749.991 | Kcal/m3 | 11992.2122 | Kcal/Kg
|  | 2.28 | Kg-CO2/m3 | 3 | Kg-CO2/Kg |  |  |  | 2.28 |  | 3
| 油 | A重油 |  | 灯油
|  | 39.1 | MJ/L | 36.7 | MJ/L |  |  |  | 39.1 |  | 36.7
|  | 9340.5478 | Kcal/L | 8767.2149 | Kcal/L
|  | 2.71 | Kg-CO2/L | 2.49 | Kg-CO2/L |  |  |  | 2.71 |  | 2.49
| 電気 | 全日 | [7 empty] | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
|  | 9.76 | MJ/kWh | [5 empty] | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.97 | 9.28
|  | 2331.5536 | Kcal/kWh | [6 empty] | 2331.5536 | 2331.5536 | 2381.7202 | 2216.887
|  | 0.339 | Kg-CO2/kWh | [5 empty] | 0.339
| DHC | 1.36 | MJ/MJ | [5 empty] | 1.36
|  | 324.8886 | Kcal/MJ
|  | 0.0568 | Kg-CO2/MJ | [5 empty] | 0.0568
| 原油換算 | 38.8 | MJ/L | [5 empty] | 38.8
E |  | 9268.8812 | Kcal/L
Note on D6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する 該当する地域がない場合は最寄の地域を選択する
Note on D8: 省略可
Note on D10: 図面・室情報設定により自動設定される。ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 手入力が可能となる。
Note on D23: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D25: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D27: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D29: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D31: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D33: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D34: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D36: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on D38: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on F23: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on F25: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on F27: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on F29: ダブルクリックすると手入力・自動設定が切り替る
Note on G10: 図面・室情報設定により自動設定される。ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 手入力が可能となる。
一次エネルギ換算係数・CO2排出量係数は参考値です。
必要に応じてエネルギー供給事業者に確認して下さい。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－

## 計算条件
E
２．計算条件 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
２－１．カレンダ・稼働率
|  | 計算年度 | 2004 |  | 年度
カレンダ
|  |  | 曜日 | [6 empty] | 日数
|  |  | 日･祭 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 平日 | 土曜 | 休業 |  |  |  |  | 日･祭 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 休業 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 平日 | 298 | 0 | 67 |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰ1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰB | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰ2
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰC | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰ3
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰD | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰD
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰE | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰE
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰF | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰF
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰG | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰG
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰH | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰH
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰI | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰI
|  | ｶﾚﾝﾀﾞｰJ | [13 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰJ
稼働率
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
稼働率A | bar: 4 to 3
稼働率B
稼働率C
稼働率D
稼働率E
稼働率F
稼働率G
稼働率H
稼働率I
稼働率J
E
Note on D7: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしﾘｽﾄより選択 ・格納されている気象ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ より計算可能な年が表示される。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－

## カレンダ
[34 empty] | Z | Z | E
２－１－１．営業曜日
| 2004 |  | 年度 |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA 〔事務所 1.基準ケースのコピー〕 | [34 empty] | 1
| 2003年12月 | [6 empty] | 2004年1月 | [6 empty] | 2004年2月 | [7 empty] | 2004年3月 | [6 empty] | 祝日名 | 日付 | 備考
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 元旦 | #VALUE! | [6 empty] | 春分の日 | 秋分の日
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 成人の日 | #VALUE! | 1月第2月曜日 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2001 | 2001-03-20 | 2001-09-23 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 建国記念の日 | #VALUE! | [5 empty] | 2002 | 2002-03-21 | 2002-09-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 春分の日 | 2004-03-20 | [5 empty] | 2003 | 2003-03-21 | 2003-09-23 |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | みどりの日 | #VALUE! | [5 empty] | 2004 | 2004-03-20 | 2004-09-23 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | [7 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 憲法記念日 | #VALUE! | [5 empty] | 2005 | 2005-03-20 | 2005-09-23 |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[30 empty] | こどもの日 | #VALUE! | [5 empty] | 2006 | 2006-03-21 | 2006-09-23 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
[30 empty] | 海の日 | #VALUE! | 7月第3月曜日 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2007 | 2007-03-21 | 2007-09-23 |  | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2004年4月 | [6 empty] | 2004年5月 | [6 empty] | 2004年6月 | [7 empty] | 2004年7月 | [6 empty] | 敬老の日 | #VALUE! | 9月第3月曜日 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2008 | 2008-03-20 | 2008-09-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 秋分の日 | 2004-09-23 | [5 empty] | 2009 | 2009-03-20 | 2009-09-23 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 体育の日 | #VALUE! | 10月第2月曜日 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2010 | 2010-03-21 | 2010-09-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 文化の日 | #VALUE! | [5 empty] | 2011 | 2011-03-21 | 2011-09-23 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 勤労感謝の日 | #VALUE! | [5 empty] | 2012 | 2012-03-20 | 2012-09-22 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 天皇誕生日 | #VALUE! | [5 empty] | 2013 | 2013-03-20 | 2013-09-23 |  | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 国民の休日 | #VALUE! | [5 empty] | 2014 | 2014-03-21 | 2014-09-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2
[8 empty] | 30 | 31 | [20 empty] | 元旦 | #VALUE! | [5 empty] | 2015 | 2015-03-21 | 2015-09-23 |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[30 empty] | 成人の日 | #VALUE! | 1月第2月曜日 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 2016 | 2016-03-20 | 2016-09-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 2004年8月 | [6 empty] | 2004年9月 | [6 empty] | 2004年10月 | [7 empty] | 2004年11月 | [6 empty] | 建国記念の日 | #VALUE! | [5 empty] | 2017 | 2017-03-20 | 2017-09-23 |  | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 春分の日 | 2005-03-20 | [5 empty] | 2018 | 2018-03-21 | 2018-09-23 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 天皇誕生日 | #VALUE! | [5 empty] | 2019 | 2019-03-21 | 2019-09-23 |  | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [7 empty] | 2020 | 2020-03-20 | 2020-09-23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [11 empty] | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 日数 | 平日 | 土曜 | 休業 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 2004年4月 | 25 | 0 | 5 | [7 empty] | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[15 empty] | 31 | [14 empty] | 2004年5月 | 23 | 0 | 8 | [8 empty] | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2
[30 empty] | 2004年6月 | 26 | 0 | 4 | [7 empty] | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 2004年12月 | [6 empty] | 2005年1月 | [6 empty] | 2005年2月 | [7 empty] | 2005年3月 | [6 empty] | 2004年7月 | 26 | 0 | 5 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2004年8月 | 26 | 0 | 5 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2004年9月 | 24 | 0 | 6 | [8 empty] | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2004年10月 | 25 | 0 | 6 | [7 empty] | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 2004年11月 | 24 | 0 | 6 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2004年12月 | 26 | 0 | 5 | [7 empty] | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | [6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 2005年1月 | 24 | 0 | 7 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
[8 empty] | 30 | 31 | [20 empty] | 2005年2月 | 23 | 0 | 5
[30 empty] | 2005年3月 | 26 | 0 | 5
[30 empty] | 合計 | 298 | 0 | 67
365
0
E
日付をｸﾘｯｸすると曜日を変更する。
黒:平日、青:土曜、赤:休業 (曜日をｸﾘｯｸすると一括変更)
処理ﾒﾆｭｰ
設定完了

## 計算条件 (2)
E
編集ﾌﾗｸﾞ
| ２－２．部門情報 |  |  | 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
[6 empty] | 空調条件 | [21 empty] | 営業時間 |  |  | 人体 | [25 empty] | 照明 | [35 empty] | 機器１ | [33 empty] | 機器２ | [33 empty] | 給湯 | [23 empty] | 隙間風 | 冬期
| 部門 | No | ゾーン名 | 室名 | 空調 | 夏期 | [5 empty] | 中間期 | [5 empty] | 冬期 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰ | ｶﾚﾝﾀﾞｰ | 稼働率 | 稼働率 | 開始 | 平日 | 土曜 | 作業強度 | 作業 強度 指数 | 在室 |  | 人体時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 人体時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 照明器具 | 照明 器具 形番 | 照明 | 照明時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 照明時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 照明時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 機器1 | 機器１時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 機器１時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 機器１時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 機器2 | 機器２時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 機器２時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 機器２時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 使用量 | 給湯 | 給湯時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 給湯時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 換気 | 補正係数
[6 empty] | 期間 |  |  |  | 室温 | 湿度 | 期間 |  |  |  | 室温 | 湿度 | 期間 |  |  |  | 室温 | 湿度 |  | No. |  | No. |  | 終了 | 終了 |  |  | 人数 |  | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 |  |  | 負荷 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 負荷 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 負荷 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | (L/ | 温度 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 回数
[6 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | (℃) | (%) | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | (℃) | (%) | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | (℃) | (%) | [9 empty] | (人/㎡) | (人) | [24 empty] | (W/㎡) | [33 empty] | (W/㎡) | [33 empty] | (W/㎡) | [33 empty] | 人･日) | (℃) | [22 empty] | (回/h)
| 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | 窓面の事務室,窓面の会議室 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
|  | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ | 内部側の事務室,内部側の会議室 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
|  | 3 | 通路･その他 | 廊下,ﾛｯｶｰ,ｺﾋﾟｰ室,給湯室 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 電算 | 4 | 電算室関連 | 電算機室,ｻｰﾊﾞｰﾙｰﾑ | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 24 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 24 | 24 | 事務作業 | 3 | 0 |  | 0 | 100 | 24 | [8 empty] | 0 | 100 | 24 | [8 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 0 | 100 | 24 | [8 empty] | 0 | 100 | 24 | [19 empty] | 50 | 0 | 100 | 24
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 5 | ｱﾄﾘｳﾑ･ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | ｱﾄﾘｳﾑ,ﾛﾋﾞｰ,待合ｴﾘｱ,ELVﾎｰﾙ,受付 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 20 | 8 | 100 | 19 | [8 empty] | 8 | 100 | 12 | 50 | 13
|  | 6 | 出入口･風除室 | 出入口,風除室 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 20 | 8 | 100 | 19 | [8 empty] | 8 | 100 | 12 | 50 | 13 | [109 empty] | 10
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 7 | 売店等 | 売店,理容店,診療所 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 8 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 8 | 100 | 9 | 30 | 12 | 100 | 13 | 30 | 17 | 100 | 20 | 8 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 25 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 飲食店 | 8 | 飲食店 | 食堂,ﾚｽﾄﾗﾝ,喫茶店
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 9 | ｺﾝﾋﾞﾆ | ｺﾝﾋﾞﾆ
| その他･共用 | 10 | その他･共用施設 | 機械室,電気室,倉庫,ｺﾞﾐ処理室,通路,便所,給湯室 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 屋内駐車場 | 11 | 駐車場 | 屋内駐車場,屋内駐輪場,立体駐車場 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 10 | 0 | 50 | 24 | [8 empty] | 0 | 50 | 24 | [8 empty] | 0 | 50 | 24
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 12 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ① | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 13 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ② | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 14 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ③ | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 15 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ④ | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 16 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑤ | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 17 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑥ | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 18 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑦ | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
|  | 19 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑧ | ユーザーが名称付け可能なゾーン | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1
| 外部 | 20 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ | 光庭 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
E
[35 empty] | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ 人体時刻別負荷率（平日） | [24 empty] | 照明時刻別負荷率（平日） | [33 empty] | 通路･その他 機器１時刻別負荷率（平日） | [33 empty] | 通路･その他 機器２時刻別負荷率（平日）
[35 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
[35 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | [33 empty] | 1
[35 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [33 empty] | 2 | [33 empty] | 2
[35 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [33 empty] | 3 | [33 empty] | 3
[35 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [33 empty] | 4 | [33 empty] | 4
[35 empty] | 5 | [24 empty] | 5 | [33 empty] | 5 | [33 empty] | 5
[35 empty] | 6 | [24 empty] | 6 | [33 empty] | 6 | [33 empty] | 6
[35 empty] | 7 | [24 empty] | 7 | [33 empty] | 7 | [33 empty] | 7
[35 empty] | 8 | [24 empty] | 8 | [33 empty] | 8 | [33 empty] | 8
[35 empty] | 9 | 100 | [23 empty] | 9 | [33 empty] | 9 | 100 | [32 empty] | 9
[35 empty] | 10 | 100 | [23 empty] | 10 | [33 empty] | 10 | 100 | [32 empty] | 10
[35 empty] | 11 | 100 | [23 empty] | 11 | [33 empty] | 11 | 100 | [32 empty] | 11
[35 empty] | 12 | 50 | [23 empty] | 12 | [33 empty] | 12 | 50 | [32 empty] | 12
[35 empty] | 13 | 100 | [23 empty] | 13 | [33 empty] | 13 | 100 | [32 empty] | 13
[35 empty] | 14 | 100 | [23 empty] | 14 | [33 empty] | 14 | 100 | [32 empty] | 14
[35 empty] | 15 | 100 | [23 empty] | 15 | [33 empty] | 15 | 100 | [32 empty] | 15
[35 empty] | 16 | 100 | [23 empty] | 16 | [33 empty] | 16 | 100 | [32 empty] | 16
[35 empty] | 17 | 100 | [23 empty] | 17 | [33 empty] | 17 | 100 | [32 empty] | 17
[35 empty] | 18 | 50 | [23 empty] | 18 | [33 empty] | 18 | 50 | [32 empty] | 18
[35 empty] | 19 | 30 | [23 empty] | 19 | [33 empty] | 19 | [33 empty] | 19
[35 empty] | 20 | 30 | [23 empty] | 20 | [33 empty] | 20 | [33 empty] | 20
[35 empty] | 21 | [24 empty] | 21 | [33 empty] | 21 | [33 empty] | 21
[35 empty] | 22 | [24 empty] | 22 | [33 empty] | 22 | [33 empty] | 22
[35 empty] | 23 | [24 empty] | 23 | [33 empty] | 23 | [33 empty] | 23
Note on C15: １２．昇降機･調理･給排水他 にて 年間エネルギー消費原単位より計算
Note on C16: １２．昇降機･調理･給排水他 にて 年間エネルギー消費原単位より計算
Note on J5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると有無を切替える
Note on AI4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AJ4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AK4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AM4: 室使用開始／終了時刻を入力する ・24時間営業ならば、開始=0/終了=24 ・空調機運転開始は室使用開始時刻の1時間前
Note on AP5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AQ5: ｾﾙをｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する 1:劇場 2:学校 3:事務所・ﾎﾃﾙ・ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 4:銀行 5:ﾚｽﾄﾗﾝ 6:工場軽作業 7:ﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ 8:工場重作業 9:ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場
Note on AR5: 単位面積当りの在室人数を入力する。
Note on AT5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on BE5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on BP5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on BQ5: ｾﾙをｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する 1:埋込み蛍光灯 2:半埋込み蛍光灯 3:露出蛍光灯 4:白熱灯(間接照明) 5:白熱灯(直接照明)
Note on BR5: 単位面積当りの照明出力を入力する。
Note on BS5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on CD5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on CO5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on CZ5: 単位面積当りの器具出力を入力する。 ・商業[百貨店] 物品販売の値は １階の照明・ｺﾝｾﾝﾄ負荷
Note on DA5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on DL5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on DW5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on EH5: 単位面積当りの器具出力を入力する。
Note on EI5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on ET5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on FE5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on FP5: 日当り1人当りの使用量を入力する。
Ctrl+G ｸﾞﾗﾌ表示切替
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－

## 建築情報
E
３．建築仕様 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
|  |  | a | b | c | d | 屋根
|  | 方位 | N | E | S | W | H |  |  |  |  | 1
|  | 外形寸法(m) | 33.6 | 24.6 | 33.6 | 24.6
| 外壁 | 仕様 | WO1 RC造内断熱 | WO1 RC造内断熱 | WO1 RC造内断熱 | WO1 RC造内断熱 | WR2 RC造外断熱本防水 |  |  |  |  | WO1 | WO1 | WO1 | WO1 | WR2
|  | 断熱厚(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40
| 窓 | 水平庇(m)
垂直庇(m)
|  | 開口率(%) | 30 | 30 | 30 | 30
|  | ｶﾞﾗｽ仕様 | 普通5mm+普通5mm | 普通5mm+普通5mm | 普通5mm+普通5mm | 普通5mm+普通5mm | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
|  | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 明色 | 明色 | 明色 | 明色 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 方位 | NE | SE | SW | NW
| 外壁 | 仕様 | WO1 RC造内断熱 | WO1 RC造内断熱 | WO1 RC造内断熱 | WO1 RC造内断熱 | [5 empty] | WO1 | WO1 | WO1 | WO1
|  | 断熱厚(mm) | 20 | 20 | 20 | 20
| 窓 | 水平庇(m)
垂直庇(m)
|  | 開口率(%) | 30 | 30 | 30 | 30
|  | ｶﾞﾗｽ仕様 | 普通5mm+普通5mm | 普通5mm+普通5mm | 普通5mm+普通5mm | 普通5mm+普通5mm | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15
|  | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 明色 | 明色 | 明色 | 明色 |  | 建物変位角 | 0 | 度 |  | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 内壁仕様 | IW1 RC造内壁 | 天井仕様 | IC1 RC造 | 床仕様 | IF1 RC造 |  | (時計方向を＋とする) |  |  | IW1 |  | IC1 |  | IF1
| 階 | 階高 (m) | 窓開口率 (%)
|  |  | N | E | S | W | NE | SE | SW | NW
| B1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | 4.2 | 36.7347 | 50.1742 | 36.7347 | 50.1742 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-8 | 4 | 38.5714 | 52.6829 | 38.5714 | 52.6829 | 0 | 0 | 0 | 0
E
Note on D44: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する ・複数階を選択可能
Note on E22: 省力可 入力を行うと新規図面作成時に外壁が描画される
Note on E24: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E25: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E26: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E27: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E28: ｾﾙをｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E29: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E30: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E36: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E37: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E38: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E39: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E40: ｾﾙをｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E41: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E42: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on E43: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on F44: 数値を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on G43: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on I43: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
N
E
W
S
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－

## 図面情報
E
|  | ３－１．建築図面 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [60 empty] | 編集ﾌｧｲﾙNo. | 3
|  | 図面 | 階 |  |  | 床面積 |  |  | 図面 |  | 階 |  |  | 床面積 |  |  |  | No. |  | 部門 |  |  |  |  | ゾーン名 | [5 empty] | 室名 |  |  |  |  | 床面積 | [5 empty] | No. |  | 部門 |  |  |  |  | ゾーン名 | [5 empty] | 室名 |  |  |  |  | 床面積
|  | 1 | B1 |  |  | 827 |  |  | 11 | [8 empty] | 1 |  | 事務室 |  |  |  |  | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [9 empty] | 380 | [5 empty] | 14 | [22 empty] | 有
|  | 2 | 1 |  |  | 835 |  |  | 12 | [8 empty] | 2 |  | 事務室 |  |  |  |  | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ | [9 empty] | 225 | [5 empty] | 15 | [22 empty] | 有
|  | 3 | 2-8 |  |  | 826 |  |  | 13 | [8 empty] | 3 |  | 事務室 |  |  |  |  | 3 | 通路･その他 | [9 empty] | 104 | [5 empty] | 16 | [22 empty] | 有
|  | 4 | 9 |  |  | 132 |  |  | 14 | [8 empty] | 4 |  | 電算 |  |  |  |  | 4 | 電算室関連 | [15 empty] | 17 | [22 empty] | 有
|  | 5 |  |  |  | 98 |  |  | 15 | [8 empty] | 5 |  | 出入口･ﾛﾋﾞｰ |  |  |  |  | 5 | ｱﾄﾘｳﾑ･ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ | [15 empty] | 18 | [22 empty] | 有
|  | 6 |  |  |  | 177 |  |  | 16 | [8 empty] | 6 |  | 出入口･ﾛﾋﾞｰ |  |  |  |  | 6 | 出入口･風除室 | [15 empty] | 19 | [22 empty] | 有
|  | 7 |  |  |  | 177 |  |  | 17 | [8 empty] | 7 |  | 売店･ｻｰﾋﾞｽ |  |  |  |  | 7 | 売店等 | [15 empty] | 20 | [22 empty] | 有
|  | 8 |  |  |  | 177 |  |  | 18 | [8 empty] | 8 |  | 飲食店 |  |  |  |  | 8 | 飲食店 | [15 empty] | 21 | [22 empty] | 無
|  | 9 |  |  |  | 25 |  |  | 19 | [8 empty] | 9 |  | その他･共用 |  |  |  |  | 10 | その他･共用施設 | [9 empty] | 117 | [5 empty] | 22 | [22 empty] | 無
|  | 10 | [6 empty] | 20 | [8 empty] | 10 |  | 屋内駐車場 |  |  |  |  | 11 | 駐車場 | [15 empty] | 23 | [22 empty] | 無
[13 empty] | 合計 | 7576 |  |  |  | 11 | [23 empty] | 24
[18 empty] | 12 | [23 empty] | 25 |  | 光庭 |  |  |  |  | 20 | 光庭
[18 empty] | 13 | [23 empty] | 26 |  | 吹き抜け |  |  |  |  | 21 | 吹き抜け
[59 empty] | 合計 | 826
|  |  |  | X方向 | 0.6 |  |  | mﾋﾟｯﾁ |  |  |  | Y方向 | 0.6 |  |  | mﾋﾟｯﾁ | [14 empty] | N
2-8 階
[5 empty] | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 55 |  | 60
|  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 15 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| W |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | E
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 25 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 35 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 40 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
S
E
Note on C6: 編集を行う図面No.を ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ
Note on E6: 右クリックにて他図面をコピー可能
Note on K6: 編集を行う図面No.を ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ
Note on M6: 右クリックにて他図面をコピー可能
Note on AG6: 室名を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on AL6: ダブルクリックすると手入力・自動設定 が切り替る
Note on BE6: 室名を入力するか、 ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する
Note on BJ6: ダブルクリックすると手入力・自動設定 が切り替る
①階を選択する。
②描画ﾋﾟｯﾁを入力する。
③描画を行う階の図面No.をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸする。（外形寸法入力時は外壁が描画される・部門情報を表示する）
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
図面保存
下階外壁表示
部門情報読込

## 室情報
A | [5 empty] | s | [87 empty] | E
編集ﾌﾗｸﾞ
| ４．室仕様 | [7 empty] | 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 階 - 室No. | 部門名 | ｿﾞｰﾝ名 |  | 室名 | 床面積 (m2) |  | 空調 | 外壁 | [26 empty] | 窓 | [31 empty] | 内壁 | [11 empty] | 天井 | [5 empty] | 床
[9 empty] | N |  |  | NE |  |  | E |  |  | SE |  |  | S |  |  | SW |  |  | W |  |  | NW |  |  | H | 屋根 |  | N |  |  |  | NE |  |  |  | E |  |  |  | SE |  |  |  | S |  |  |  | SW |  |  |  | W |  |  |  | NW |  |  |  | 空調 |  |  | 非空調 | [8 empty] | 空調 |  |  | 非空調 |  |  | 空調 |  |  | 非空調 |  |  | 外壁＋窓面積
[9 empty] | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 開口 | 面積 | 仕様 | BL | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様 | 面積 | 断熱 | 仕様
S | [8 empty] | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (%) | (m2) |  |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | (m2) | (mm) |  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
| B1-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 79 |  |  | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 40 | WGR | [32 empty] | 231 |  | IW1 | 0 |  | WI1 | [6 empty] | 79 |  | IC1 | 0 |  | CI1 |  |  |  | 79 |  | WGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B1-4 | 電算 | 4 | 電算室関連 |  | 179 |  |  | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 43 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 84 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 40 | WGR | [32 empty] | 99 |  | IW1 | 0 |  | WI1 | [6 empty] | 179 |  | IC1 | 0 |  | CI1 |  |  |  | 179 |  | WGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 83.7 | 0
| B1-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 133 |  |  | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 51 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 40 | WGR | [32 empty] | 263 |  | IW1 | 2797 |  | WI1 | [6 empty] | 70 |  | IC1 | 63 |  | CI1 |  |  |  | 133 |  | WGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 0 | 0 | 0
| B1-10 | 屋内駐車場 | 11 | 駐車場 |  | 436 |  |  | 151 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 111 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 57 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 27 | 20 | WGW | 0 | 20 | WGW | 0 | 40 | WGR | [32 empty] | 61 |  | IW1 | 9843 |  | WI1 | [6 empty] | 310 |  | IC1 | 126 |  | CI1 |  |  |  | 436 |  | WGF | 151.2 | 0 | 110.7 | 0 | 56.7 | 0 | 27 | 0
| 1-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 276 |  |  | 46 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 51 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 59 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 26 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 36.7347 | 27 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 34 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 27 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 200 |  | IW1 | 15 |  | WI1 | [6 empty] | 276 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 84 |  | IF1 | 193 |  | FI1 | 73.08 | 0 | 103.32 | 0 | 93.24 | 0 | 52.92 | 0
| 1-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 169 |  |  | 19 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 36.7347 | 11 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 211 |  | IW1 | 38 |  | WI1 | [6 empty] | 169 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 52 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 16 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 16 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 36.7347 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52 |  | IW1 | 125 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 50 |  | IF1 | 54 |  | FI1 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0
| 1-5 | 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 5 | ｱﾄﾘｳﾑ･ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ |  | 70 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 6 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 36.7347 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 4 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 98 |  | IW1 | 33 |  | WI1 | [6 empty] | 70 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 54 |  | IF1 | 16 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0
| 1-6 | 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 6 | 出入口･風除室 |  | 27 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 25 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 9 | 40 | WR2 | 36.7347 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 25 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 65 |  | IW1 | 0 |  | WI1 | [6 empty] | 18 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 18 |  | IF1 | 9 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0
| 1-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 81 |  |  | 8 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 8 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 13 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 36.7347 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 13 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 211 |  | IW1 | 1478 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 81 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 81 |  | FI1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 25.2 | 0
| 1-10 | 屋内駐車場 | 11 | 駐車場 |  | 108 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 13 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 48 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 36.7347 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 13 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 36.7347 | 28 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 50.1742 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 77 |  | IW1 | 2150 |  | WI1 | [6 empty] | 72 |  | IC1 | 36 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 108 |  | FI1 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0
| 2-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 380 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 317 |  | IF1 | 63 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 2-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 225 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 216 |  | IF1 | 9 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 2-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 117 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 3-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 380 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 380 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 3-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 225 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 225 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 3-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 117 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 4-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 380 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 380 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 4-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 225 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 225 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 4-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 117 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 5-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 380 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 380 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 5-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 225 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 225 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 5-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 117 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 6-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 380 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 380 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 6-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 225 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 225 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 6-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 117 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 7-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 380 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 380 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 7-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 225 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 225 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 104 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 7-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 117 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 8-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 |  |  | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 60 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 47 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 380 | 40 | WR2 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 38 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 52 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 194 |  | IW1 | 43 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 380 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0 | 98.4 | 0
| 8-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 225 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 214 |  | IW1 | 56 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 225 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 15 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 36 | 40 | WR2 | 38.5714 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 9 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 49 |  | IW1 | 135 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 69 |  | CI1 | 104 |  | IF1 | 0 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
| 8-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 |  |  | 22 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 7 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 54 | 40 | WR2 | 38.5714 | 14 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 38.5714 | 5 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 52.6829 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 234 |  | IW1 | 2070 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 63 |  | CI1 | 0 |  | IF1 | 117 |  | FI1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| 9-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 132 |  |  | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 0 | 20 | WO1 | 132 | 40 | WR2 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 | 0 | 普5+5 | 明 | 0 |  | IW1 | 0 |  | WI1 | [6 empty] | 0 |  | IC1 | 0 |  | CI1 | 69 |  | IF1 | 63 |  | FI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 合 計 |  |  |  |  | 7576 |  |  | 814 |  |  | 0 |  |  | 504 |  |  | 0 |  |  | 862 |  |  | 0 |  |  | 504 |  |  | 0 |  |  | 836 |  |  |  | 416 |  |  |  | 0 |  |  |  | 429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 429 |  |  |  | 0 |  |  | 6405 |  |  | 32607 | [8 empty] | 5601 |  |  | 1140 |  |  | 5218 |  |  | 2359
|  |  |  | 部 門 |  | 床面積 (m2) | 1F 面積
|  |  |  | 事務室 |  | 5591
|  |  |  | 電算 |  | 179
|  |  |  | 出入口･ﾛﾋﾞｰ |  | 97
|  |  |  | 売店･ｻｰﾋﾞｽ |  | 0
|  |  |  | 飲食店 |  | 0
|  |  |  | ｺﾝﾋﾞﾆ |  | 0
|  |  |  | その他･共用 |  | 1165
|  |  |  | 屋内駐車場 |  | 544
|  |  |  | ﾕｰｻﾞｰ定義 |  | 0
|  |  |  | 外部 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 合 計 |  | 7576
|  |  |  | 合計(駐車場を除く) |  | 7032
|  |  |  | ｿﾞｰﾝ |  | 床面積 (m2)
|  |  | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 2936
|  |  | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 1744
|  |  | 3 | 通路･その他 |  | 911
|  |  | 4 | 電算室関連 |  | 179
|  |  | 5 | ｱﾄﾘｳﾑ･ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ |  | 70
|  |  | 6 | 出入口･風除室 |  | 27
|  |  | 7 | 売店等 |  | 0
|  |  | 8 | 飲食店 |  | 0
|  |  | 9 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  | 0
|  |  | 10 | その他･共用施設 |  | 1165
|  |  | 11 | 駐車場 |  | 544
|  |  | 12 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ① |  | 0
|  |  | 13 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ② |  | 0
|  |  | 14 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ③ |  | 0
|  |  | 15 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ④ |  | 0
|  |  | 16 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑤ |  | 0
|  |  | 17 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑥ |  | 0
|  |  | 18 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑦ |  | 0
|  |  | 19 | ﾕｰｻﾞｰ定義ｿﾞｰﾝ⑧ |  | 0
|  |  | 20 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ |  | 0
|  |  |  | 合 計 |  | 7576
|  |  |  | 合計(駐車場を除く) |  | 7032
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
図面情報集計

## 室
A | [189 empty] | E
編集ﾌﾗｸﾞ
| ４－１．空調条件 | [5 empty] | 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 階 - 室No. | 部門名 | ｿﾞｰﾝ名 |  | 室名 | 床面積 (m2) | 空調 | 空調条件 | [21 empty] | 営業時間 |  |  | 人体 | [25 empty] | 照明 | [35 empty] | 機器１ | [33 empty] | 機器２ | [33 empty] | 給湯 | [23 empty] | 隙間風 | 冬期
[8 empty] | 夏期 | [5 empty] | 中間期 | [5 empty] | 冬期 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰ | ｶﾚﾝﾀﾞｰ | 稼働率 | 稼働率 | 開始 | 平日 | 土曜 | 作業強度 | 作業 強度 指数 | 在室 |  | 人体時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 人体時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 照明器具 | 照明 器具 形番 | 照明 | 照明時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 照明時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 照明時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 機器1 | 機器１時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 機器１時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 機器１時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 機器2 | 機器２時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 機器２時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 機器２時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 使用量 | 給湯 | 給湯時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 給湯時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 換気 | 補正係数
[8 empty] | 期間 |  |  |  | 室温 | 湿度 | 期間 |  |  |  | 室温 | 湿度 | 期間 |  |  |  | 室温 | 湿度 |  | No. |  | No. |  | 終了 | 終了 |  |  | 人数 |  | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 |  |  | 負荷 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 負荷 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 負荷 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | (L/ | 温度 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 回数
S | [7 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | (℃) | (%) | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | (℃) | (%) | 開始 | 終了 | 開始 | 終了 | (℃) | (%) | [9 empty] | (人/㎡) | (人) | [24 empty] | (W/㎡) | [33 empty] | (W/㎡) | [33 empty] | (W/㎡) | [33 empty] | 人･日) | (℃) | [22 empty] | (回/h)
| B1-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 79 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| B1-4 | 電算 | 4 | 電算室関連 |  | 179 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 24 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 24 | 24 | 事務作業 | 3 | 0 |  | 0 | 100 | 24 | [8 empty] | 0 | 100 | 24 | [8 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 0 | 100 | 24 | [8 empty] | 0 | 100 | 24 | [19 empty] | 50 | 0 | 100 | 24
| B1-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 133 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| B1-10 | 屋内駐車場 | 11 | 駐車場 |  | 436 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 10 | 0 | 50 | 24 | [8 empty] | 0 | 50 | 24 | [8 empty] | 0 | 50 | 24
| 1-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 276 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 1-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 169 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 1-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 1-5 | 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 5 | ｱﾄﾘｳﾑ･ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ |  | 70 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 20 | 8 | 100 | 19 | [8 empty] | 8 | 100 | 12 | 50 | 13
| 1-6 | 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 6 | 出入口･風除室 |  | 27 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 20 | 8 | 100 | 19 | [8 empty] | 8 | 100 | 12 | 50 | 13 | [109 empty] | 10
| 1-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 81 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 1-10 | 屋内駐車場 | 11 | 駐車場 |  | 108 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 10 | 0 | 50 | 24 | [8 empty] | 0 | 50 | 24 | [8 empty] | 0 | 50 | 24
| 2-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 2-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 2-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 2-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 3-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 3-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 3-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 3-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 4-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 4-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 4-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 4-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 5-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 5-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 5-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 5-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 6-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 6-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 6-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 6-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 7-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 7-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 7-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 7-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 8-1 | 事務室 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ |  | 380 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.1 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 8-2 | 事務室 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 225 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.2 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 | 30 | 21 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 70 | 21 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [17 empty] | 13 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 21
| 8-3 | 事務室 | 3 | 通路･その他 |  | 104 | 有 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9 | 18 | 13 | 事務作業 | 3 | 0.01 |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [6 empty] | 半埋込み蛍光灯 | 2 | 17 | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19 |  |  | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | [18 empty] | 9 | 100 | 12 | 50 | 13 | 100 | 18 | 50 | 19
| 8-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 117 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
| 9-9 | その他･共用 | 10 | その他･共用施設 |  | 132 | 無 | 6/1 | 9/30 |  |  | 26 | 50 | 4/1 | 5/31 | 10/1 | 11/30 | 24 | 50 | 12/1 | 3/31 |  |  | 22 | 50 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 事務作業 | 3 | [24 empty] | 埋込み蛍光灯 | 1 | 12 | 7 | 100 | 19 | [8 empty] | 7 | 100 | 12 | 50 | 13
E | 合 計 |  |  |  |  | 7576
[37 empty] | B1-3 人体時刻別負荷率（平日） | [24 empty] | B1-3 照明時刻別負荷率（平日） | [33 empty] | B1-3 機器１時刻別負荷率（平日） | [33 empty] | B1-3 機器２時刻別負荷率（平日）
[37 empty] | 0 | [24 empty] | 0 | [33 empty] | 0 | [33 empty] | 0
[37 empty] | 1 | [24 empty] | 1 | [33 empty] | 1 | [33 empty] | 1
[37 empty] | 2 | [24 empty] | 2 | [33 empty] | 2 | [33 empty] | 2
[37 empty] | 3 | [24 empty] | 3 | [33 empty] | 3 | [33 empty] | 3
[37 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [33 empty] | 4 | [33 empty] | 4
[37 empty] | 5 | [24 empty] | 5 | [33 empty] | 5 | [33 empty] | 5
[37 empty] | 6 | [24 empty] | 6 | [33 empty] | 6 | [33 empty] | 6
[37 empty] | 7 | [24 empty] | 7 | [33 empty] | 7 | [33 empty] | 7
[37 empty] | 8 | [24 empty] | 8 | [33 empty] | 8 | [33 empty] | 8
[37 empty] | 9 | 100 | [23 empty] | 9 | 100 | [32 empty] | 9 | 100 | [32 empty] | 9
[37 empty] | 10 | 100 | [23 empty] | 10 | 100 | [32 empty] | 10 | 100 | [32 empty] | 10
[37 empty] | 11 | 100 | [23 empty] | 11 | 100 | [32 empty] | 11 | 100 | [32 empty] | 11
[37 empty] | 12 | 50 | [23 empty] | 12 | 50 | [32 empty] | 12 | 50 | [32 empty] | 12
[37 empty] | 13 | 100 | [23 empty] | 13 | 100 | [32 empty] | 13 | 100 | [32 empty] | 13
[37 empty] | 14 | 100 | [23 empty] | 14 | 100 | [32 empty] | 14 | 100 | [32 empty] | 14
[37 empty] | 15 | 100 | [23 empty] | 15 | 100 | [32 empty] | 15 | 100 | [32 empty] | 15
[37 empty] | 16 | 100 | [23 empty] | 16 | 100 | [32 empty] | 16 | 100 | [32 empty] | 16
[37 empty] | 17 | 100 | [23 empty] | 17 | 100 | [32 empty] | 17 | 100 | [32 empty] | 17
[37 empty] | 18 | 50 | [23 empty] | 18 | 50 | [32 empty] | 18 | 50 | [32 empty] | 18
[37 empty] | 19 | [24 empty] | 19 | [33 empty] | 19 | [33 empty] | 19
[37 empty] | 20 | [24 empty] | 20 | [33 empty] | 20 | [33 empty] | 20
[37 empty] | 21 | [24 empty] | 21 | [33 empty] | 21 | [33 empty] | 21
[37 empty] | 22 | [24 empty] | 22 | [33 empty] | 22 | [33 empty] | 22
[37 empty] | 23 | [24 empty] | 23 | [33 empty] | 23 | [33 empty] | 23
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on J4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると有無を切替える
Note on AI4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AJ4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AK4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AM4: 室使用開始／終了時刻を入力する ・24時間営業ならば、開始=0/終了=24 ・空調機運転開始は室使用開始時刻の1時間前
Note on AP5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on AQ5: ｾﾙをｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する 1:劇場 2:学校 3:事務所・ﾎﾃﾙ・ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 4:銀行 5:ﾚｽﾄﾗﾝ 6:工場軽作業 7:ﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ 8:工場重作業 9:ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場
Note on AR5: 単位面積当りの在室人数を 入力する。
Note on AT5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on BE5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on BP5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する
Note on BQ5: ｾﾙをｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより選択する 1:埋込み蛍光灯 2:半埋込み蛍光灯 3:露出蛍光灯 4:白熱灯(間接照明) 5:白熱灯(直接照明)
Note on BR5: 単位面積当りの照明出力を入力する。
Note on BS5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on CD5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on CO5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on CZ5: 単位面積当りの器具出力を入力する。 ・商業[百貨店] 物品販売の値は １階の照明・ｺﾝｾﾝﾄ負荷
Note on DA5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on DL5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on DW5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on EH5: 単位面積当りの器具出力を入力する。
Note on EI5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on ET5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on FE5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on FP5: 日当り1人当りの使用量を入力する。
Note on FR5: ・最大5種類の変動が設定可能
Note on GC5: ・最大5種類の変動が設定可能
Ctrl+G ｸﾞﾗﾌ表示切替
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－

## 空調ｿﾞｰﾝ
A | [64 empty] | sA | sA | sB | sB |  |  | A | A | B | B | [5 empty] | E
[81 empty] | 編集ﾌﾗｸﾞ | 1
| ５．空調ゾーン |  | 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 空調ｿﾞｰﾝ |  | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 |  | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 |  | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 階 - 室No. | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 年間室内負荷 |  | 年間室内負荷 |  | 負荷補正係数 |  | HASP計算結果 |  | HASP計算結果 |  | 営業時間 |  |  | 床面積 (m2) | 人員数 (人)
[65 empty] | 冷房 (MJ) | 暖房 (MJ) | 冷房 (Mcal) | 暖房 (Mcal) | 冷房 | 暖房 | 冷房 (MJ) | 暖房 (MJ) | 冷房 (Mcal) | 暖房 (Mcal) | 開始 | 平日終了 | 土曜終了
S
| 1 | B1F 電気室 | B1-4 | 4 | 電算室関連 | [59 empty] | 340624.2634 | 2.026 | 81371.284 | 0.484 | 1 | 1 | 340624.2634 | 2.026 | 81371.284 | 0.484 | 0 | 24 | 24 | 179 | 0
| 2 | 1Fぺリメーター | 1-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 196410.6548 | 8114.4696 | 46920.284 | 1938.455 | 1 | 1 | 196410.6548 | 8114.4696 | 46920.284 | 1938.455 | 9 | 18 | 13 | 276 | 27.6
| 3 | 1Fインテリア | 1-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 1-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 135784.2225 | 365.597 | 32437.315 | 87.337 | 1 | 1 | 135784.2225 | 365.597 | 32437.315 | 87.337 | 9 | 18 | 13 | 273 | 34.84
| 4 | 1Fロビー | 1-5 | 5 | ｱﾄﾘｳﾑ･ﾛﾋﾞｰ･ﾎｰﾙ |  | 1-6 | 6 | 出入口･風除室 | [55 empty] | 59002.5761 | 17432.9925 | 14095.0481 | 4164.5447 | 1 | 1 | 59002.5761 | 17432.9925 | 14095.0481 | 4164.5447 | 9 | 18 | 13 | 97 | 9.7
| 5 | 2Fぺリメーター | 2-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 269538.5665 | 9516.7126 | 64389.715 | 2273.435 | 1 | 1 | 269538.5665 | 9516.7126 | 64389.715 | 2273.435 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 6 | 2Fインテリア | 2-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 2-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 186163.0747 | 9.9335 | 44472.253 | 2.373 | 1 | 1 | 186163.0747 | 9.9335 | 44472.253 | 2.373 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
| 7 | 3Fぺリメーター | 3-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 1 | 1 | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 8 | 3Fインテリア | 3-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 3-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 1 | 1 | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
| 9 | 4Fぺリメーター | 4-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 1 | 1 | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 10 | 4Fインテリア | 4-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 4-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 1 | 1 | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
| 11 | 5Fぺリメーター | 5-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 1 | 1 | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 12 | 5Fインテリア | 5-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 5-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 1 | 1 | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
| 13 | 6Fぺリメーター | 6-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 1 | 1 | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 14 | 6Fインテリア | 6-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 6-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 1 | 1 | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
| 15 | 7Fぺリメーター | 7-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 1 | 1 | 269504.5213 | 9544.981 | 64381.582 | 2280.188 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 16 | 7Fインテリア | 7-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 7-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 1 | 1 | 186163.7696 | 9.9042 | 44472.419 | 2.366 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
| 17 | 8Fぺリメーター | 8-1 | 1 | ﾍﾟﾘﾒｰﾀ | [59 empty] | 250385.4747 | 15619.5046 | 59814.258 | 3731.323 | 1 | 1 | 250385.4747 | 15619.5046 | 59814.258 | 3731.323 | 9 | 18 | 13 | 380 | 38
| 18 | 8Fインテリア | 8-2 | 2 | ｲﾝﾃﾘｱ |  | 8-3 | 3 | 通路･その他 | [55 empty] | 162168.9668 | 635.2791 | 38740.332 | 151.761 | 1 | 1 | 162168.9668 | 635.2791 | 38740.332 | 151.761 | 9 | 18 | 13 | 329 | 46.04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
E | [64 empty] | 3878419.2538 | 99470.9408 | 926510.4941 | 23762.4827 |  |  | 3878419.2538 | 99470.9408 | 926510.4941 | 23762.4827 |  |  |  | 5788 | 660.42
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on C5: ゾーンNo.ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしﾘｽﾄより室を選択する。 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on CG5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 月別負荷及び時刻負荷画面を表示
Note on CI5: ｾﾙをｸﾘｯｸすると月別負荷及び時刻負荷画面を表示
Note on CK5: 補正係数により負荷の補正が可能
Note on CQ5: 同一ｿﾞｰﾝ内で一番早い時刻、一番遅い時刻を設定
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
室内負荷計算
従来単位
設定表示

## 負荷詳細
A | [29 empty] | E
５-２．室内負荷 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| No. | 11 | 11-16F事務室P
A | [25 empty] | (MJ)
A |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ |  | 補正係数
A | 冷房 顕熱 | [24 empty] | 0 | 72.3616 | 10月1日(平)9時
A | 冷房 潜熱 | [24 empty] | 0 | 18.0384 | 10月1日(平)7時
A | 冷房 合計 | [24 empty] | 0 | 81.1279 | 10月1日(平)8時 | 1
A | 暖房 顕熱 | [24 empty] | 0 | 0 | 月日(休)0時
A | 暖房 潜熱 | [24 empty] | 0 | 0 | 月日(休)0時
A | 暖房 合計 | [24 empty] | 0 | 0 | 月日(休)0時 | 1
Z
B | [25 empty] | (Mcal)
B |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
B | 冷房 顕熱 | [24 empty] | 0 | 62.231 | 10月1日(平)9時
B | 冷房 潜熱 | [24 empty] | 0 | 15.513 | 10月1日(平)7時
B | 冷房 合計 | [24 empty] | 0 | 69.77 | 10月1日(平)8時
B | 暖房 顕熱 | [24 empty] | 0 | 0 | 月日(休)0時
B | 暖房 潜熱 | [24 empty] | 0 | 0 | 月日(休)0時
B | 暖房 合計 | [24 empty] | 0 | 0 | 月日(休)0時
(平日)
A | [25 empty] | (kW)
A |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
A | 冷房 顕熱 | [24 empty] | 0
A | 冷房 潜熱 | [24 empty] | 0
A | 冷房 合計 | [24 empty] | 0
A | 暖房 顕熱 | [24 empty] | 0
A | 暖房 潜熱 | [24 empty] | 0
A | 暖房 合計 | [24 empty] | 0
Z
B | [25 empty] | (Mcal/h)
B |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
B | 冷房 顕熱 | [24 empty] | 0
B | 冷房 潜熱 | [24 empty] | 0
B | 冷房 合計 | [24 empty] | 0
B | 暖房 顕熱 | [24 empty] | 0
B | 暖房 潜熱 | [24 empty] | 0
B | 暖房 合計 | [24 empty] | 0
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | 12月30日(平日)
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E
[29 empty] | (MJ) | (kW)
Note on C22: 任意の日付の時刻負荷を表示 ・月/日の書式で入力する ・初期値は冷房負荷ﾋﾟｰｸ日
処理ﾒﾆｭｰ
従来単位

## 空調
A |  |  | Z |  | __11/ | __12/ | __13/ | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  |  | Z | Z | Z | Z | Z |  |  | Z | Z |  |  | __1/2 |  |  | __3/3 | __4/4 | __5/5 | __6/6 | __3/ | __4/ | __5/ | __6/ |  | __7/ | Z | sA | sA | Z | sA | Z | sB | sB | Z | sB | Z | [12 empty] | E
６．空調機器 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 系統 | 空調方式 | 機器 | 空調ゾーン | 対象 | [6 empty] | 方式 | COP | 台数 |  | 定格 能力 |  |  |  |  | 定格 能力 | 定格 流量 | 入口 温度 | 定格 動力 | ﾌｧﾝ | 外気 (合計) | 運転制御 |  |  | __3/3: 夏期 ／ 冬期; __3/: 中間期 | 全熱 交換器 効率 | 外気冷房 最大外気 導入量 (m3/h) |  | 年間空調負荷 |  | 能力 不足 |  |  | 年間空調負荷 |  | 能力 不足
|  | 機種 | No |  | 室内負荷 | ペリメータ | 外気負荷 | ゾーン | インテリア | ペリメータ | 外気 | 0:AHU 1:FCU 2:OHU |  |  |  | 冷房 (kW) |  |  |  |  | 冷房 (kW/台) | 冷水 (m3/h･台) | 冷水 (℃) | 冷房 (kW) | 風量 (m3/h･台) | 外気量 (m3/h) | 風量 制御 | 吹出 温度差 | 最小 風量比 | 運転 ﾓｰﾄﾞ | 全熱 交換 | 外気 冷房 | 外気 ｶｯﾄ | 運転 ﾓｰﾄﾞ | 全熱 交換 | 外気 冷房 | 外気 ｶｯﾄ |  |  |  | ﾋﾟｰｸ | 合計 | ﾋﾟｰｸ | 発生 時間 | 合計 | ﾋﾟｰｸ | 合計 | ﾋﾟｰｸ | 発生 時間 | 合計 | 外気導入量(m3/h)
S | No | 機器番号 | [9 empty] | x:個別 |  |  |  | 暖房 (kW) |  |  |  |  | 暖房 (kW/台) | 温水 (m3/h･台) | 温水 (℃) | 暖房 (kW) | 動力 (kW/台) | 動力 (kW) | 流量 制御 | ｺｲﾙ 水温差 | 最小 流量比 | [8 empty] | ﾌｧﾝ 発熱比 |  |  | (kW) | (MJ) | (kW) | (h) | (MJ) | (Mcal/h) | (Mcal) | (Mcal/h) | (h) | (Mcal) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 1 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.2 (1Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 27 | 冷房 | [5 empty] | 1.85 | 0.318 | 5 |  | 514 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 49.9058 | 194280.2191 |  |  |  | 42.919 | 46411.347 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | [5 empty] | 1.01 | 0.174 | 40 |  | 0.186 |  | CWV |  |  | 冷暖/全日 | [10 empty] | 27.2698 | 5984.0338 |  |  |  | 23.452 | 1429.518 | [17 empty] | 1
| 2 | 空調機 | 1 | No.3 (1Fインテリア) | ● | ○ | ● | 3 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | 40.6 |  |  |  |  | 40.6 | 6.98 | 5 |  | 5600 | 2500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 40.6059 | 119310.3878 |  |  |  | 34.921 | 28501.9022 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 23.7 |  |  |  |  | 23.7 | 4.07 | 40 |  | 2.03 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 23.6594 | 43956.1771 |  |  |  | 20.3471 | 10500.6336 | [17 empty] | 1
| 3 | 空調機 | 1 | No.4 (1Fロビー) | ● | ○ | ● | 4 | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 冷房 | 25.7 |  |  |  |  | 25.7 | 4.42 | 5 |  | 3600 | 500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 25.7082 | 64753.2337 |  |  |  | 22.1091 | 15468.8152 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 14.9 |  |  |  |  | 14.9 | 2.56 | 40 |  | 1.3 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 14.8965 | 30035.7279 |  |  |  | 12.811 | 7175.1957 | [17 empty] | 1
| 4 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.5 (2Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 65.92 |  |  |  |  | 2.06 | 0.355 | 5 |  | 588 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 65.993 | 225909.2301 |  |  |  | 56.754 | 53967.16 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 34.56 |  |  |  |  | 1.08 | 0.185 | 40 |  | 0.213 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 34.4605 | 6745.2126 |  |  |  | 29.636 | 1611.355 | [17 empty] | 1
| 5 | 空調機 | 1 | No.6 (2Fインテリア) | ● | ○ | ● | 6 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 33.2 |  |  |  |  | 16.6 | 2.85 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 33.1319 | 141792.7974 |  |  |  | 28.4934 | 33872.6956 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 4.42 |  |  |  |  | 2.21 | 0.38 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 4.4129 | 566.328 |  |  |  | 3.7951 | 135.2894 | [17 empty] | 1
| 6 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.7 (3Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 66.24 |  |  |  |  | 2.07 | 0.356 | 5 |  | 588 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 66.2686 | 225866.3524 |  |  |  | 56.991 | 53956.917 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 34.56 |  |  |  |  | 1.08 | 0.186 | 40 |  | 0.213 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 34.6849 | 6770.6931 |  |  |  | 29.829 | 1617.442 | [17 empty] | 1
| 7 | 空調機 | 1 | No.8 (3Fインテリア) | ● | ○ | ● | 8 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 33.2 |  |  |  |  | 16.6 | 2.85 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 33.1307 | 141793.9151 |  |  |  | 28.4924 | 33872.9626 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 4.42 |  |  |  |  | 2.21 | 0.38 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 4.4129 | 566.5876 |  |  |  | 3.7951 | 135.3514 | [17 empty] | 1
| 8 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.9 (4Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 9 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 66.24 |  |  |  |  | 2.07 | 0.356 | 5 |  | 588 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 66.2686 | 225866.3524 |  |  |  | 56.991 | 53956.917 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 34.56 |  |  |  |  | 1.08 | 0.186 | 40 |  | 0.213 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 34.6849 | 6770.6931 |  |  |  | 29.829 | 1617.442 | [17 empty] | 1
| 9 | 空調機 | 1 | No.10 (4Fインテリア) | ● | ○ | ● | 10 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 33.2 |  |  |  |  | 16.6 | 2.85 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 33.1307 | 141793.9151 |  |  |  | 28.4924 | 33872.9626 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 4.42 |  |  |  |  | 2.21 | 0.38 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 4.4129 | 566.5876 |  |  |  | 3.7951 | 135.3514 | [17 empty] | 1
| 10 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.11 (5Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 11 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 66.24 |  |  |  |  | 2.07 | 0.356 | 5 |  | 588 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 66.2686 | 225866.3524 |  |  |  | 56.991 | 53956.917 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 34.56 |  |  |  |  | 1.08 | 0.186 | 40 |  | 0.213 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 34.6849 | 6770.6931 |  |  |  | 29.829 | 1617.442 | [17 empty] | 1
| 11 | 空調機 | 1 | No.12 (5Fインテリア) | ● | ○ | ● | 12 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 33.2 |  |  |  |  | 16.6 | 2.85 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 33.1307 | 141793.9151 |  |  |  | 28.4924 | 33872.9626 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 4.42 |  |  |  |  | 2.21 | 0.38 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 4.4129 | 566.5876 |  |  |  | 3.7951 | 135.3514 | [17 empty] | 1
| 12 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.13 (6Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 13 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 66.24 |  |  |  |  | 2.07 | 0.356 | 5 |  | 588 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 66.2686 | 225866.3524 |  |  |  | 56.991 | 53956.917 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 34.56 |  |  |  |  | 1.08 | 0.186 | 40 |  | 0.213 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 34.6849 | 6770.6931 |  |  |  | 29.829 | 1617.442 | [17 empty] | 1
| 13 | 空調機 | 1 | No.14 (6Fインテリア) | ● | ○ | ● | 14 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 33.2 |  |  |  |  | 16.6 | 2.85 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 33.1307 | 141793.9151 |  |  |  | 28.4924 | 33872.9626 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 4.42 |  |  |  |  | 2.21 | 0.38 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 4.4129 | 566.5876 |  |  |  | 3.7951 | 135.3514 | [17 empty] | 1
| 14 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.15 (7Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 15 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 66.24 |  |  |  |  | 2.07 | 0.356 | 5 |  | 588 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 66.2686 | 225866.3524 |  |  |  | 56.991 | 53956.917 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 34.56 |  |  |  |  | 1.08 | 0.186 | 40 |  | 0.213 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 34.6849 | 6770.6931 |  |  |  | 29.829 | 1617.442 | [17 empty] | 1
| 15 | 空調機 | 1 | No.16 (7Fインテリア) | ● | ○ | ● | 16 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 33.2 |  |  |  |  | 16.6 | 2.85 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 33.1307 | 141793.9151 |  |  |  | 28.4924 | 33872.9626 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 4.42 |  |  |  |  | 2.21 | 0.38 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 4.4129 | 566.5876 |  |  |  | 3.7951 | 135.3514 | [17 empty] | 1
| 16 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | 3 | No.17 (8Fぺリメーター) | ● | ○ | ○ | 17 | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 冷房 | 67.2 |  |  |  |  | 2.1 | 0.361 | 5 |  | 604 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 67.1605 | 221234.3709 |  |  |  | 57.758 | 52850.389 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 38.4 |  |  |  |  | 1.2 | 0.206 | 40 |  | 0.219 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | [10 empty] | 38.2477 | 11885.4727 |  |  |  | 32.893 | 2839.305 | [17 empty] | 1
| 17 | 空調機 | 1 | No.18 (8Fインテリア) | ● | ○ | ● | 18 | 1 |  | 1 | 0 |  | 2 | 冷房 | 35.8 |  |  |  |  | 17.9 | 3.08 | 5 |  | 4600 | 1500 | CAV |  |  | 冷房/全日 | OFF | OFF | ON | 冷暖/全日 | OFF | OFF | ON | 0.6 |  |  | 35.8412 | 139059.4159 |  |  |  | 30.8234 | 33219.7217 | [17 empty] | 1
[15 empty] | 暖房 | 13.06 |  |  |  |  | 6.53 | 1.12 | 40 |  | 1.67 |  | CWV |  |  | 暖房/全日 | OFF | OFF | ON |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 13.067 | 7863.9132 |  |  |  | 11.2377 | 1878.5999 | [17 empty] | 1
| 18 | 空冷PAC | 6 | No.1 (B1F 電気室) | ● | ○ | ○ | 1 | 1 |  |  | 27 | 3 | 2 | 冷房 | [5 empty] | 6.32 |  |  | 0 | 1887 |  | CAV |  |  | 冷房/全日 |  |  |  | 冷暖/全日 | [6 empty] | 12.6372 | 340622.2373 |  |  |  | 10.868 | 81370.8 | [17 empty] | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0.683 |  |  |  |  | 冷暖/全日 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [17 empty] | 1
| 19 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 20 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 21 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 22 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 23 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 24 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 25 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | [48 empty] | 1 | 1
[13 empty] | 4 |  | 暖房 | [48 empty] | 1 | 1
| 26 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 27 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 28 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 29 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 31 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 32 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 33 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 34 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 35 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 36 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 37 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 38 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 39 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 40 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 41 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 42 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 43 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 44 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 45 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 46 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 47 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 48 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 49 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 50 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 51 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 52 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 53 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 54 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 55 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 56 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 57 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 58 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 59 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 60 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 61 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 62 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 63 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 64 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 65 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 66 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 67 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 68 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 69 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 70 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 71 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 72 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 73 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 74 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 75 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 76 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 77 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 78 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 79 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 80 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 81 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 82 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 83 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 84 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 85 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 86 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 87 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 88 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 89 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 90 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 91 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 92 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 93 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 94 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 95 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 96 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 97 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 98 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 99 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 100 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 101 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 102 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 103 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 104 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 105 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 106 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 107 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 108 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 109 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 110 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 111 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 112 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 113 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 114 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 115 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 116 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 117 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 118 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 119 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 120 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 121 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 122 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 123 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 124 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 125 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 126 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 127 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 128 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 129 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 130 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 131 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 132 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 133 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 134 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 135 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 136 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 137 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 138 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 139 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 140 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 141 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 142 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 143 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 144 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 145 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 146 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 147 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 148 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 149 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 150 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 151 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 152 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 153 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 154 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 155 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 156 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 157 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 158 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 159 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 160 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 161 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 162 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 163 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 164 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 165 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 166 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 167 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 168 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 169 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 170 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 171 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 172 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 173 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 174 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 175 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 176 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 177 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 178 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 179 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 180 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 181 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 182 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 183 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 184 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 185 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 186 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 187 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 188 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 189 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 190 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 191 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 192 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 193 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 194 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 195 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 196 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 197 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 198 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 199 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
| 200 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | 冷房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
[15 empty] | 暖房 | 0 | [47 empty] | 1 | 1
E | [38 empty] | 冷房 |  |  | 3285263.2296 |  | 0 |  |  | 784812.2286 |  | 0
[39 empty] | 暖房 |  |  | 143723.2687 |  | 0 |  |  | 34333.8634 |  | 0
Note on C4: 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on D5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、 ﾘｽﾄより空調方式を選択する。
Note on D6: 省略可
Note on F4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより空調機の処理ｿﾞｰﾝを選択する。 ・複数ｿﾞｰﾝを選択可能
Note on G4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより空調機の処理対象負荷を 選択する。 ・ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ毎に選択(●)/非選択(○)を切替え
Note on N6: 熱源機器No.
Note on P4: 空調機台数を入力する。 空調機・外調機・ﾌｧﾝｺｲﾙは台数を1台として総定格能力・流量・風量・動力を入力してもよい
Note on W4: 入力を省略すると 処理ｿﾞｰﾝの年間ﾋﾟｰｸ負荷/台数 を定格能力として設定する。
Note on X4: 入力を省略すると 定格能力・ｺｲﾙ水温差(5℃) により定格流量を算出する。
Note on AA5: 入力を省略すると 処理ｿﾞｰﾝの年間顕熱負荷ﾋﾟｰｸ値と 吹出温度差(10℃)によりﾌｧﾝの 定格風量を算出する。
Note on AA6: 入力を省略すると 静圧=80mmAq、ﾌｧﾝ効率=0.6として ﾌｧﾝ風量よりﾌｧﾝ動力を算出する。
Note on AB5: 入力を省略すると 25m3/h・人として 外気量を算出する。 入力する場合は台数分の合計値を入力する。
Note on AB6: 全熱交換器動力含む 外気系の動力を入力する。
Note on AC5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 CAV(定風量)/VAV(変風量)を 切替える。
Note on AC6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 CWV(定流量)/VWV(変流量)を 切替える。
Note on AE5: VAV(変風量)時の最小風量比 を入力する。
Note on AE6: VWV(変流量)時の最小流量比 を入力する。
Note on AF5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより運転ﾓｰﾄﾞを選択する。 ・冷房 : 暖房負荷は無視 ・暖房 : 冷房負荷は無視 ・冷暖 : 日単位で冷房/暖房運転を判定 ・換気 : 冷房/暖房負荷共に無視 ・停止 : 冷房/暖房/換気共に無視 ・/全 : 昼夜共運転 ・/昼 : 昼間(9～22時)のみ運転 ・/夜 : 夜間(23～8時)のみ運転
Note on AG5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/ON/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・ON : 常時運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AH5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AI5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 ON/OFFを切替える。 ・ON : 室使用開始時刻に 外気を導入しない ・OFF : 外気ｶｯﾄなし
Note on AJ5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより運転ﾓｰﾄﾞを選択する。 ・冷房 : 暖房負荷は無視 ・暖房 : 冷房負荷は無視 ・冷暖 : 日単位で冷房/暖房運転を判定 ・換気 : 冷房/暖房負荷共に無視 ・停止 : 冷房/暖房/換気共に無視 ・/全 : 昼夜共運転 ・/昼 : 昼間(9～22時)のみ運転 ・/夜 : 夜間(23～8時)のみ運転
Note on AK5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/ON/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・ON : 常時運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AL5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 最適運転/OFFを切替える。 ・最適 : 有効時のみ運転 ・OFF : 常時OFF又はなし
Note on AM5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 ON/OFFを切替える。 ・ON : 室使用開始時刻に 外気を導入しない ・OFF : 外気ｶｯﾄなし
Note on AN4: 全熱交換器運転時の 熱交換効率を入力する。
Note on AN6: ﾌｧﾝ動力に対する発熱比率 を入力する。
Note on AO4: 外気冷房運転時の最大 外気導入量を入力する。
Note on AQ4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると月別負荷及び時刻負荷画面を表示 ・空調負荷 : 室内負荷にﾌｧﾝ発熱・外気負荷を加味 した空調コイル負荷
Note on AS4: 定格能力にて処理できなかった負荷の 発生時間
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
空調計算
従来単位
空調系統設定ﾃﾞｰﾀ読込み

## 空調負荷詳細
A | [28 empty] | E
６－１．空調負荷 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| No. | 9 | 空調機 No.9 (3Fインテリア) IO
A | [25 empty] | (MJ)
A |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
A | 冷房 室内 | 21162.5716 |  | 19163.1718 |  | 22153.4306 |  | 22140.3408 |  | 22643.4956 |  | 20758.6178 |  | 21691.2111 |  | 20680.7907 |  | 23185.0114 |  | 20733.4638 |  | 19749.336 |  | 22638.3677 |  | 256699.8088 | 27.6186 | 7月2日(平)17時
A | 冷房 外気 | 150.9567 |  | 2461.9258 |  | 5367.2959 |  | 13422.8952 |  | 11740.0553 |  | 7412.4275 |  | 360.3759 |  | 133.8298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41049.7621 | 26.7823 | 7月9日(平)14時
Z
A | 暖房 室内 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.7384 | 1月5日(平)17時
A | 暖房 外気 | -10680.8226 |  | -2696.5848 |  | -3364.9756 |  | -366.724 |  | -195.6132 |  | -684.4829 |  | -6389.4178 |  | -10537.7704 |  | -19105.5165 |  | -21153.3219 |  | -20665.1966 |  | -18951.6623 |  | -114792.0885 | 34.3093 | 2月2日(平)9時
A | ﾌｧﾝ発熱 | 2524.5021 |  | 2257.2019 |  | 2633.4022 |  | 2583.9022 |  | 2633.4022 |  | 2415.602 |  | 2475.0021 |  | 2415.602 |  | 2633.4022 |  | 2415.602 |  | 2306.7019 |  | 2633.4022 |  | 29927.7249 | 2.75 | 7月1日(平)8時
A | 冷房 空調 | 13415.3347 |  | 21185.7147 |  | 26789.153 |  | 37780.4142 |  | 36821.3399 |  | 29902.1644 |  | 18150.3958 |  | 12751.7743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 196796.2909 | 56.6567 | 7月9日(平)14時
A | 能力不足 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7406.0597 |  | 3548.1081 |  | 3195.848 |  | 7236.4273 |  | 21386.4432
A | 暖房 空調 | -258.1268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -13.2246 |  | -59.3221 |  | -693.1626 |  | -1552.3642 |  | -1805.0068 |  | -916.3197 |  | -5297.5268 | 14.1278 | 2月26日(土)13時
A | 能力不足 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Z
B | [25 empty] | (Mcal)
B |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
B | 冷房 室内 | 5055.499 |  | 4577.865 |  | 5292.204 |  | 5289.077 |  | 5409.275 |  | 4958.999 |  | 5181.785 |  | 4940.407 |  | 5538.637 |  | 4952.99 |  | 4717.893 |  | 5408.05 |  | 61322.681 | 23.752 | 7月2日(平)17時
B | 冷房 外気 | 36.0618 |  | 588.1262 |  | 1282.1863 |  | 3206.5778 |  | 2804.5664 |  | 1770.7451 |  | 86.0897 |  | 31.9704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9806.3239 | 23.0327 | 7月9日(平)14時
Z
B | 暖房 室内 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.855 | 1月5日(平)17時
B | 暖房 外気 | -2551.5277 |  | -644.1836 |  | -803.8546 |  | -87.6062 |  | -46.7298 |  | -163.5152 |  | -1526.3597 |  | -2517.3542 |  | -4564.0918 |  | -5053.2893 |  | -4936.6817 |  | -4527.3378 |  | -27422.5316 | 29.506 | 2月2日(平)9時
B | ﾌｧﾝ発熱 | 603.075 |  | 539.22 |  | 629.09 |  | 617.265 |  | 629.09 |  | 577.06 |  | 591.25 |  | 577.06 |  | 629.09 |  | 577.06 |  | 551.045 |  | 629.09 |  | 7149.395 | 2.365 | 7月1日(平)8時
B | 冷房 空調 | 3204.7717 |  | 5061.0276 |  | 6399.6257 |  | 9025.3136 |  | 8796.2016 |  | 7143.2889 |  | 4335.9243 |  | 3046.2547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47012.4081 | 48.7247 | 7月9日(平)14時
B | 能力不足 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1769.2239 |  | 847.6029 |  | 763.452 |  | 1728.7006 |  | 5108.9794
B | 暖房 空調 | -61.6636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -3.1592 |  | -14.1714 |  | -165.5887 |  | -370.8423 |  | -431.1957 |  | -218.8984 |  | -1265.5192 | 12.1499 | 2月26日(土)13時
B | 能力不足 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 7/9 |  | (平日)
A | [25 empty] | (kW)
A |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
A | 室内負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1884 | 25.8116 | 26.2837 | 26.8116 | 18.1174 | 26.8419 | 27.1244 | 27.3407 | 27.5012 | 27.6186 | 18.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2779
A | 外気負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2408 | 23.6136 | 24.83 | 25.4127 | 25.3057 | 26.7823 | 24.1963 | 24.3494 | 24.3083 | 22.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7425
A | ﾌｧﾝ発熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25
A | 冷房 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9384 | 48.8024 | 52.6473 | 54.3917 | 46.2802 | 54.8976 | 56.6567 | 54.287 | 54.6006 | 54.6769 | 44.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2704
A | 能力不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 暖房 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 能力不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z
B | [25 empty] | (Mcal/h)
B |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
B | 室内負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.782 | 22.198 | 22.604 | 23.058 | 15.581 | 23.084 | 23.327 | 23.513 | 23.651 | 23.752 | 16.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.579
B | 外気負荷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4071 | 20.3077 | 21.3538 | 21.8549 | 21.7629 | 23.0327 | 20.8088 | 20.9405 | 20.9051 | 19.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8985
B | ﾌｧﾝ発熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.015
B | 冷房 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.147 | 41.9701 | 45.2767 | 46.7768 | 39.8009 | 47.2119 | 48.7247 | 46.6868 | 46.9565 | 47.0221 | 37.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.4925
B | 能力不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 暖房 空調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 能力不足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 7月9日(平日)
A |  | 21162.5716 | 19163.1718 | 22153.4306 | 22140.3408 | 22643.4956 | 20758.6178 | 21691.2111 | 20680.7907 | 23185.0114 | 20733.4638 | 19749.336 | 22638.3677
A |  | 150.9567 | 2461.9258 | 5367.2959 | 13422.8952 | 11740.0553 | 7412.4275 | 360.3759 | 133.8298 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | (MJ) | (kW)
A |  | -10680.8226 | -2696.5848 | -3364.9756 | -366.724 | -195.6132 | -684.4829 | -6389.4178 | -10537.7704 | -19105.5165 | -21153.3219 | -20665.1966 | -18951.6623
A |  | 2524.5021 | 2257.2019 | 2633.4022 | 2583.9022 | 2633.4022 | 2415.602 | 2475.0021 | 2415.602 | 2633.4022 | 2415.602 | 2306.7019 | 2633.4022
A |  | 13415.3347 | 21185.7147 | 26789.153 | 37780.4142 | 36821.3399 | 29902.1644 | 18150.3958 | 12751.7743 | 7406.0597 | 3548.1081 | 3195.848 | 7236.4273
A |  | -258.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2246 | -59.3221 | -693.1626 | -1552.3642 | -1805.0068 | -916.3197
A |  | 13415.3347 | 21185.7147 | 26789.153 | 37780.4142 | 36821.3399 | 29902.1644 | 18150.3958 | 12751.7743 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | -258.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2246 | -59.3221 | -693.1626 | -1552.3642 | -1805.0068 | -916.3197
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9384 | 48.8024 | 52.6473 | 54.3917 | 46.2802 | 54.8976 | 56.6567 | 54.287 | 54.6006 | 54.6769 | 44.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9384 | 48.8024 | 52.6473 | 54.3917 | 46.2802 | 54.8976 | 56.6567 | 54.287 | 54.6006 | 54.6769 | 44.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 5055.499 | 4577.865 | 5292.204 | 5289.077 | 5409.275 | 4958.999 | 5181.785 | 4940.407 | 5538.637 | 4952.99 | 4717.893 | 5408.05
B |  | 36.0618 | 588.1262 | 1282.1863 | 3206.5778 | 2804.5664 | 1770.7451 | 86.0897 | 31.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | -2551.5277 | -644.1836 | -803.8546 | -87.6062 | -46.7298 | -163.5152 | -1526.3597 | -2517.3542 | -4564.0918 | -5053.2893 | -4936.6817 | -4527.3378
B |  | 603.075 | 539.22 | 629.09 | 617.265 | 629.09 | 577.06 | 591.25 | 577.06 | 629.09 | 577.06 | 551.045 | 629.09
B |  | 3204.7717 | 5061.0276 | 6399.6257 | 9025.3136 | 8796.2016 | 7143.2889 | 4335.9243 | 3046.2547 | 1769.2239 | 847.6029 | 763.452 | 1728.7006
B |  | -61.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1592 | -14.1714 | -165.5887 | -370.8423 | -431.1957 | -218.8984
B |  | 3204.7717 | 5061.0276 | 6399.6257 | 9025.3136 | 8796.2016 | 7143.2889 | 4335.9243 | 3046.2547 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | -61.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1592 | -14.1714 | -165.5887 | -370.8423 | -431.1957 | -218.8984
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.147 | 41.9701 | 45.2767 | 46.7768 | 39.8009 | 47.2119 | 48.7247 | 46.6868 | 46.9565 | 47.0221 | 37.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.147 | 41.9701 | 45.2767 | 46.7768 | 39.8009 | 47.2119 | 48.7247 | 46.6868 | 46.9565 | 47.0221 | 37.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E
Note on C30: 任意の日付の時刻負荷を表示 ・月/日の書式で入力する ・初期値は冷房負荷ﾋﾟｰｸ日
処理ﾒﾆｭｰ
従来単位

## ポンプ
|  | 1 | Z |  |  | Z |  |  |  | 2 | Z | Z |  |  | E
７．二次ポンプ 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 機器 | ポンプ種別 |  | 機器番号 | 空 調 系 統 |  | 台数 | 定格流量 (m3/h台) | 定格動力 (kW/台) | 流量制御 |  | 0:CWV 1:VWV | 最小 流量比 | 発熱比
S | No.
| 1 | 冷温水ポンプ | 3 |  | 空調機系統 1-17 | 1-17 | 2 | 60.48 | 8.65 | 定流量 | 0 | 0 |  | 0.5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
E
Note on C4: 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on D4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、 ﾎﾟﾝﾌﾟ種別（冷水/温水）を切替える。
Note on F4: 省略可
Note on G4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄよりﾎﾟﾝﾌﾟが 処理する系統を選択する。 ・複数系統選択可能(1ﾎﾟﾝﾌﾟ→複数空調系統)
Note on I4: ﾎﾟﾝﾌﾟ台数を入力する。
Note on J4: 入力を省略すると ﾎﾟﾝﾌﾟ流量負荷ﾋﾟｰｸより定格流量を 算出する。
Note on K4: 入力を省略すると 水頭圧=20mAq、効率=0.65として 定格流量より動力を算出する。
Note on L4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより制御方式を選択する。 ・処理系統が全てCWVならば定流量固定 処理系統にVWVが含まれる場合は、 ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御・ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御から選択する。
Note on O4: VWV制御時の最小流量 比率を入力する。
Note on P4: ﾎﾟﾝﾌﾟ動力に対する 発熱比率を入力する。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュー

## 熱源
A |  |  | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K | K | K | sA | Z | sA | sA | sA | sB | Z | sB | sB | sB | [37 empty] | E
| ８．熱源機器 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [43 empty] | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
| 機器 | 熱 源 |  | 空 調 系 統 |  | 燃料 種別 |  | 同時 取出 |  |  |  | 台数 | 処理 対象 負荷 | 定格 能力 | 定格入力 |  | COP | 補機動力 |  | 運転順位 | [5 empty] | 台数 制御 | 蓄熱運転 | 送水温度 |  | 冷却水温度 | 一次 ﾎﾟﾝﾌﾟ 動力 | 冷却水 ﾎﾟﾝﾌﾟ | 停止時間帯 | 年間熱源運転 |  |  |  |  | 年間熱源運転 | [5 empty] | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度 | 送水温度 |  | 冷却水 温度
|  | 機種 | 機器 No. |  |  |  | 冷暖 |  | COP | 機器 code | ﾎﾞｲﾗ 負荷 |  |  |  | 電気 | ｶﾞｽ･油 |  | 一定 | 比例 | 夏期 |  | 中間期 |  | 冬期 |  |  |  | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) |  | 冷却塔 動力 |  | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP | 出力 ﾋﾟｰｸ | 出力 合計 | 運転 時間 | 平均 負荷率 | 平均 COP |  | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃) | 通常 | 蓄熱 | 熱源水 温度 (℃)
S | No | 機器番号 | [11 empty] | (kW /台) | (kW /台) | (MJ/h /台) |  | (kW /台) | (kW /台) | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |  |  | (℃) | (℃) |  | (kW /台) | (kW /台) |  | (kW) | (MJ) | (ｈ) |  |  | (Mcal/h) | (Mcal) | (ｈ) | (夜間 移行率) | (蓄熱 利用率) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃) |  | (℃) | (℃)
| 1 | 吸収式冷温水機(都市ｶﾞｽ) | 6 | 空調機系統 1-17 | 1-17 | 21 | 3 | 0 | 1 | AR |  | 2 | 冷房 | 352 |  | 1121.4159 | 1.13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 |  | 7 |  | 32 | 7.5 | 15 |  | 695.579 | 3037528.35 | 3050 | 0.50939 | 1.0103 | 598.198 | 725631.1678 | 3050 | 0.50939 | 1.0103 |  | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32 | 7 |  | 32
[9 empty] | 0.9 |  |  |  | 暖房 | 294 |  | 1233 | 0.86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 有 |  | 40 |  |  | 7.5 | 7.5 |  | 268.577 | 105341.905 | 1061 | 0.093807 | 0.37593 | 230.9762 | 25164.9897 | 1061 | 0.093807 | 0.37593 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
E
|  | 系 統 | [9 empty] | 処理 対象 負荷 | [21 empty] | 年間熱源負荷 |  |  |  | 能力 不足 | 年間熱源負荷 |  |  |  | 能力 不足
[34 empty] | ﾋﾟｰｸ | 合計 |  |  | 発生 時間 | ﾋﾟｰｸ | 合計 |  |  | 発生 時間
[34 empty] | (kW) | (MJ) |  |  | (h) | (Mcal/h) | (Mcal) |  |  | (h)
|  | 空調機系統 1-17 | [9 empty] | 冷熱 | [21 empty] | 775.611 | 3039591.4883 |  |  | 19 | 667.0255 | 726124.0282 |  |  | 19 | C
[12 empty] | 温熱 | [21 empty] | 268.577 | 105341.905 |  |  |  | 230.9762 | 25164.9897 |  |  |  | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
[12 empty] | 冷熱 | [31 empty] | C
[12 empty] | 温熱 | [31 empty] | H
|  |  |  | 合計 | [7 empty] | 冷熱 | [23 empty] | 3039591.4883 |  | 19 |  |  | 726124.0282 |  | 19
[12 empty] | 温熱 | [23 empty] | 105341.905 |  | 0 |  |  | 726124.0282 |  | 19
E
Note on C4: 右クリックで行挿入・行削除が可能
Note on D5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより熱源機器を選択する。 ・個別空調系統（ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ・ｶﾞｽﾏﾙﾁ・PAC）は 室外機の設定を行う。 ・冷房/暖房兼用機で冷暖負荷を台数分割にて 処理する場合は冷房/暖房別に機器を設定する。 ・蓄熱槽を使用する場合は蓄熱熱交換器を選択する。 蓄熱設定ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし、熱交換器・蓄熱ポンプ・蓄熱槽 の設定を行う。
Note on D6: 省略可
Note on F4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより熱源機器が 処理する系統を選択する。 ・複数系統選択可能(1熱源→複数空調系統)
Note on N4: 機器台数を入力する。 ・中央熱源方式の場合は1台ずつ 熱源機器を設定して各機器の 運転順位設定を行うのが望ましい。
Note on O4: ｾﾙをｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより処理対象負を選択する。
Note on P4: 入力を省略すると 処理系統の年間ﾋﾟｰｸ負荷/台数 を定格能力として設定する。 ・この際、台数分割や蓄熱によるﾋﾟｰｸｶｯﾄ は考慮しない。 ・蓄熱用機器は必ず能力を入力する。
Note on Q4: 入力を省略すると 定格能力/機器標準COPにて 定格入力を設定する。 ・詳細設定にて補機動力を入力する。
Note on T4: 熱源機器の補機動力を入力する。 一定 : 機器運転時一定動力 比例 : 運転負荷率比例動力
Note on V4: 機器の運転順位を入力する。 ・中間期・冬期で冷暖負荷が発生する場合は 冷房/暖房運転機器を分けて設定する。 (冷暖兼用機・個別空調機） ・蓄熱用機器で昼の追焚運転をしない場合は 昼の運転順位を空欄とする。 ・昼間ﾋﾟｰｸ時間帯に運転停止する場合は 詳細設定にて停止時間帯を設定する。
Note on AB4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 台数制御の有無を切替える。 ・有 : 必要台数で並列運転 無 : 全台数で並列運転 （台数 : 同一系統で台数制御有又は 無の機器台数）
Note on AC4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると 蓄熱運転の有無を切替える。
Note on AD4: 熱源の出口水温を入力する。
Note on AF4: 各月冷却水入口温度を入力する。 ・入力無し時は外気湿度により計算
Note on AF5: PMAC設定時
Note on AG4: 熱源一次ﾎﾟﾝﾌﾟ動力を入力する。 ・熱源運転時一定運転
Note on AH4: 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力を入力する。 ・熱源運転時一定運転 ・冷却水温度は外気湿度により変動
Note on AH5: 冷却塔動力を入力する。 ・熱源運転時一定運転
Note on AI4: 昼間ﾋﾟｰｸ時間帯に機器を停止する時間帯を入力する。 上:運転停止時刻 下:運転再開時刻
Note on AJ4: 各機器の年間運転計算結果を表示する。
Note on AM6: 蓄熱熱交換器の欄は 夜間移行率
Note on AN6: 蓄熱熱交換器の欄は 蓄熱利用率
Note on AR6: 蓄熱熱交換器の欄は 夜間移行率
Note on AS6: 蓄熱熱交換器の欄は 蓄熱利用率
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュー
熱源計算
結果表示
蓄熱設定
従来単位

## 蓄熱
B | [8 empty] | s | s | s | s | s | s | s | s | s | Z | Z | s | s | Z | Z | Z | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | E
８-１．蓄熱槽 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
Z | bar: s to s; s to Z; s; S to S
_1 | 蓄熱槽種別 |  |  | 氷蓄熱 | bar: S to S
_2 | 昼間回路切替 |  |  | 有 | bar: S to S
_3 | 周囲温度 |  |  | 外気温度 | bar: s
| 熱貫流率(W/m2･h･℃) |  |  | 0.2
冷水槽 | bar: s to s; s to Z; s; S to S
|  | 蓄熱量 | 取出 熱量 | 保有 水量 | 表面積 | 槽内温度 |  |  | s: 送水温度(℃); s: ポンプ; S: 蓄熱用熱源停止条件(蓄熱率%)
Z | [8 empty] | s: 蓄熱時; s: 放熱時; s: 台数; s: 定格 流量; s: 定格 動力; s: 流量制御; s: 最小 流量比; s: 発熱比; S: 時
|  | (MJ) | (kW) | (m3) | (m2) | (℃) |  |  | 往き | 還り | 往き | 還り |  |  | (m3/h台) | (kW/台) | [9 empty] | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 夏期 |  |  |  |  | 5 | ～ | 10 | 5 | 10 | 6 | 14 | 蓄熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 放熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休業
| 中間期 |  |  |  |  | 5 | ～ | 10 | 5 | 10 | 6 | 14 | 蓄熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 放熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休業
| 冬期 |  |  |  |  | 5 | ～ | 10 | 5 | 10 | 6 | 14 | 蓄熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 放熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休業
温水槽
|  | 蓄熱量 | 取出 熱量 | 保有 水量 | 表面積 | 槽内温度 |  |  | 送水温度(℃) |  |  |  | 蓄熱ポンプ | [11 empty] | 蓄熱用熱源停止条件(蓄熱率%)
Z | [8 empty] | 蓄熱時 |  | 放熱時 |  |  | 台数 | 定格 流量 | 定格 動力 | 流量制御 |  |  | 最小 流量比 | 発熱比 | bar: 23 to 時 22
|  | (MJ) | (kW) | (m3) | (m2) | (℃) |  |  | 往き | 還り | 往き | 還り |  |  | (m3/h台) | (kW/台) | [9 empty] | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 夏期 |  |  |  |  | 50 | ～ | 45 | 50 | 45 | 49 | 41 | 蓄熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 放熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休業
| 中間期 |  |  |  |  | 50 | ～ | 45 | 50 | 45 | 49 | 41 | 蓄熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 放熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休業
| 冬期 |  |  |  |  | 50 | ～ | 45 | 50 | 45 | 49 | 41 | 蓄熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[13 empty] | 放熱用 | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休業
E
Note on C5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると蓄熱槽の種類を切替える。
Note on C6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、回路切替の有無を切替える。
Note on C7: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると、蓄熱槽の周囲温度の種別を切替える。 ・地中温度 : 地域別の年間一定温度(水蓄熱時) ・外気温度 : 気象ﾃﾞｰﾀ外気温度(屋上設置時) ・中間温度 : 外気温度と室内設定温度の平均(機械室設置時)
Note on C8: 蓄熱槽壁の熱貫流率を入力する。
Note on D12: 蓄熱槽の蓄熱容量を入力する。
Note on D25: 蓄熱槽の蓄熱容量を入力する。
Note on E12: 蓄熱槽の最大出力熱量を入力する。
Note on E25: 蓄熱槽の最大出力熱量を入力する。
Note on F12: 蓄熱槽の保有水量を入力する。
Note on F25: 蓄熱槽の保有水量を入力する。
Note on G12: 蓄熱槽の表面積を入力する。
Note on G25: 蓄熱槽の表面積を入力する。
Note on H12: 蓄熱槽の運転温度範囲を入力する。
Note on H25: 蓄熱槽の運転温度範囲を入力する。
Note on K12: 蓄熱時・放熱時の送水温度を入力する。
Note on K13: 熱源側→蓄熱槽
Note on K25: 蓄熱時・放熱時の送水温度を入力する。
Note on K26: 熱源側→蓄熱槽
Note on M13: 蓄熱槽→二次側
Note on M26: 蓄熱槽→二次側
Note on O12: 蓄熱・放熱ポンプの設定。
Note on O25: 蓄熱・放熱ポンプの設定。
Note on P13: ﾎﾟﾝﾌﾟ台数を入力する。
Note on P26: ﾎﾟﾝﾌﾟ台数を入力する。
Note on Q13: 入力を省略すると ﾎﾟﾝﾌﾟ流量負荷ﾋﾟｰｸより定格流量を算出する。 ・蓄熱 : 蓄熱用熱源能力/蓄熱時送水温度差 ・放熱 : 取出熱量/放熱時送水温度差
Note on Q26: 入力を省略すると ﾎﾟﾝﾌﾟ流量負荷ﾋﾟｰｸより定格流量を算出する。 ・蓄熱 : 蓄熱用熱源能力/蓄熱時送水温度差 ・放熱 : 取出熱量/放熱時送水温度差
Note on R13: 入力を省略すると 水頭圧=20mAq、効率=0.65として 定格流量より動力を算出する。
Note on R26: 入力を省略すると 水頭圧=20mAq、効率=0.65として 定格流量より動力を算出する。
Note on S13: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより制御方式を選択する。
Note on S26: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより制御方式を選択する。
Note on V13: VWV制御時の最小流量 比率を入力する。
Note on V26: VWV制御時の最小流量 比率を入力する。
Note on W13: ﾎﾟﾝﾌﾟ動力に対する 発熱比率を入力する。
Note on W26: ﾎﾟﾝﾌﾟ動力に対する 発熱比率を入力する。
Note on AA12: 蓄熱用熱源が停止状態にあるための蓄熱率を設定する。 ・昼間回路切替あり時 昼間の蓄熱追焚はないので9～22時は0%とする。 ・昼間回路切替なし時 昼間の蓄熱が設定蓄熱率を下回ると熱源をONとし、 設定蓄熱率を超えた時点でOFFとする。
Note on AA25: 蓄熱用熱源が停止状態にあるための蓄熱率を設定する。 ・昼間回路切替あり時 昼間の蓄熱追焚はないので9～22時は0%とする。 ・昼間回路切替なし時 昼間の蓄熱が設定蓄熱率を下回ると熱源をONとし、 設定蓄熱率を超えた時点でOFFとする。
処理ﾒﾆｭｰ
設定完了

## 熱源負荷詳細
A | [28 empty] | E
８-２．熱源負荷 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| No. | 1
A | [25 empty] | (MJ)
A |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
A | 冷房 空調 | [24 empty] | 0 | 2781.1933 | 8月1日(平)16時
A | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0 | 18.5101 | 8月1日(平)16時
A | 冷房 熱源 | [24 empty] | 0 | 2799.7034 | 8月1日(平)16時
A | 未処理 | [24 empty] | 0 | 6.2278 | 12月17日(平)23時
A | 暖房 空調 | [24 empty] | 0 | 298.8326 | 1月3日(平)10時
A | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0
A | 暖房 熱源 | [24 empty] | 0 | 298.8326 | 1月3日(平)10時
A | 未処理 | [24 empty] | 0 | 96.9135 | 1月3日(平)10時
Z
B | [25 empty] | (Mcal)
B |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
B | 冷房 空調 | [24 empty] | 0 | 2391.8263 | 8月1日(平)16時
B | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0 | 15.9187 | 8月1日(平)16時
B | 冷房 熱源 | [24 empty] | 0 | 2407.7449 | 8月1日(平)16時
B | 未処理 | [24 empty] | 0 | 5.3559 | 12月17日(平)23時
B | 暖房 空調 | [24 empty] | 0 | 256.9961 | 1月3日(平)10時
B | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0
B | 暖房 熱源 | [24 empty] | 0 | 256.9961 | 1月3日(平)10時
B | 未処理 | [24 empty] | 0 | 83.3456 | 1月3日(平)10時
(平日)
A | [25 empty] | (kW)
A |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
A | 冷房 空調 | [24 empty] | 0
A | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0
A | 冷房 熱源 | [24 empty] | 0
A | 未処理 | [24 empty] | 0
A | 暖房 空調 | [24 empty] | 0
A | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0
A | 暖房 熱源 | [24 empty] | 0
A | 未処理 | [24 empty] | 0
Z
B | [25 empty] | (Mcal/h)
B |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
B | 冷房 空調 | [24 empty] | 0
B | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0
B | 冷房 熱源 | [24 empty] | 0
B | 未処理 | [24 empty] | 0
B | 暖房 空調 | [24 empty] | 0
B | ﾎﾟﾝﾌﾟ発熱 | [24 empty] | 0
B | 暖房 熱源 | [24 empty] | 0
B | 未処理 | [24 empty] | 0
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 12月30日(平日)
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | (MJ) | (kW)
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E
Note on C26: 任意の日付の時刻負荷を表示 ・月/日の書式で入力する ・初期値は冷房負荷ﾋﾟｰｸ日
処理ﾒﾆｭｰ
従来単位

## 給湯
A |  | Z |  | _1 | Z |  |  |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | [8 empty] | Z | Z | _1 | Z |  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z |  |  | E | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
| ９．給湯設備 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [63 empty] | 利用人数 | [43 empty] | 利用人数
| 階 - 室No. | 部門名称 | ｿﾞｰﾝ名 |  | 室名 | 利用人数(人/日) | [19 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 使用量 (L/ 人･日) | 給湯 温度 (℃) | 補正係数 | 給湯機器 |  |  | 燃料種別 |  | 機器 効率 | [23 empty] | 給湯使用量 (m3/年) | 一次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 (MJ/年) |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 平面形状 | 階数 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
S | [5 empty] | 平日 | 土曜 | 休業 | [53 empty] | 542.36 | 287020.7334 |  | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 0:低層部 1:高層部 |  | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日 | 平日 | 土曜 | 休日
| 1 |  |  |  | 1F事務室 | 70 | 0 | 0 | [17 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 2 | 55 | 1 | 飲料用貯蔵式湯沸し器 |  |  | 電気 | 1 | 0.84 | [23 empty] | 41.72 | 22078.518 |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | 2-8F事務室 | 840 | 0 | 0 | [17 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 2 | 55 | 1 | 飲料用貯蔵式湯沸し器 |  |  | 電気 | 1 | 0.84 | [23 empty] | 500.64 | 264942.2155 |  | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 |  |  | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0
[26 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | [73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | [73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E
[26 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | [73 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
給湯補機
|  |  |  | 延床面積 |  |  | 7576 | [18 empty] | ㎡ × |  | 0.001
|  |  |  | 給湯循環ポンプ総容量 | [21 empty] | W × |  | 0.22
|  |  |  | 給湯熱源機器補機容量 | [21 empty] | W × |  | 0.22
|  |  |  | その他ポンプ総容量 | [21 empty] | W × |  | 0.15 |  |  | ※その他ポンプ : 給水ポンプ・給湯ポンプ・返湯ポンプ等
[26 empty] | ＋ |  | -26
[7 empty] | 0 | [18 empty] | kWh/年 |  | 0 |  |  | MJ/年 | [33 empty] | 0
E
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on E6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄよりｿﾞｰﾝを選択する。
Note on H6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると各月利用人数設定画面を表示する。 ・表示される人数は年平均値
Note on AB6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on AD6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
Note on AF6: 1日1人当りの使用量を入力する。
Note on AG6: 給湯温度を入力する。
Note on AH6: 補正係数を入力するか、 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on AJ6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより給湯機器を 選択する ・燃料種別・機器効率ﾃﾞﾌｫﾙﾄ値を 設定する。
Note on AM6: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより燃料種別を選択する
Note on AO6: 機器効率を入力する。
ｼｮｰﾄｶｯﾄﾒﾆｭｰにて
行の追加・削除・コピーが可能
・処理を行う行のいずれかの
セルにて右ｸﾘｯｸする。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
給湯計算

## 給湯負荷詳細
A | [28 empty] | E
９－１．給湯負荷 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| No. | 1 | 一般給湯
A | [25 empty] | (MJ)
A |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
A | 給湯負荷 | [24 empty] | 0 |  | 1月2日(平)11時
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
B | [25 empty] | (Mcal)
B |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | ﾋﾟｰｸ
B | 給湯負荷 | [24 empty] | 0 | 719456.6238 | 1月2日(平)11時
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
A | [25 empty] | (kW)
A |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
A | 給湯負荷 | [24 empty] | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
B | [25 empty] | (Mcal/h)
B |  | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 合計
B | 給湯負荷 | [24 empty] | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 12月30日
A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | (MJ) | (kW)
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E
Note on C30: 任意の日付の時刻負荷を表示 ・月/日の書式で入力する ・初期値は冷房負荷ﾋﾟｰｸ日
処理ﾒﾆｭｰ
従来単位

## 照明ｺﾝｾﾝﾄ
A |  | H1234 | H1234 | H1234 | H3 | H134 | H134 | H134 | H14 | H14 | H14 | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | Z | H1234 | Z | H |  |  |  | E
１０．照明・コンセント 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 部門 | 部門 床面積 | 照明 原単位 | ｺﾝｾﾝﾄ 原単位 |  | 照明点灯時間 (h/日) |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ使用時間 (h/日) |  |  | 照明 補正係数 | 照明 効果率 | ｺﾝｾﾝﾄ 補正係数 | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 部門計算 | 照明 詳細計算 | ｺﾝｾﾝﾄ 詳細計算 | 年間消費量
S |  | (m2) | (W/m2) | (W/m2) |  | 平日 | 土曜 | 休業 | 平日 | 土曜 | 休業 | [7 empty] | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年)
| 事務室 | 5591 | 17 | 13 |  | 13 | 9 |  | 11 | 9 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 606466.952 |  |  | 606466.952
| 電算 | 179 | 10 | 0 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 15680.4 |  |  | 15680.4
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 97 | 20 | 0 |  | 14 | 9 |  | 14 | 9 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 8093.68 |  |  | 8093.68
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 0 | 15 | 0 |  | 14 | 9 |  | 14 | 9 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 0
| 飲食店 | 0 | [19 empty] | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 0 | [19 empty] | 0
| その他･共用 | 1165 | 10 | 0 |  | 14 | 9 |  | 14 | 9 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 48603.8 |  |  | 48603.8
| 屋内駐車場 | 544 | 4 | 0 |  | 14 | 9 |  | 14 | 9 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 9078.272 |  |  | 9078.272
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 0 | [12 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  |  | 0
[17 empty] | 共 用 |  |  |  |  | 0
[17 empty] | 合 計 |  | 687923.104 | 0 | 0 | 687923.104
[17 empty] | 駐車場以外 |  | 678844.832 | 0 | 0 | 678844.832
E
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on E4: ダブルクリックすると直接入力に切り替かわる。
Note on F4: ダブルクリックすると直接入力に切り替かわる。
Note on S4: 補正係数を入力するか、 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on T4: 補正係数を入力するか、 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on V4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on X4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
照明ｺﾝｾﾝﾄ計算
照明詳細計算
ｺﾝｾﾝﾄ詳細計算
計算方法：部門計算

## 照明
A |  | Z |  |  |  | Z | Z | Z | [10 empty] | Z |  | Z |  |  |  | Z | Z | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 |  |  | E
| １０－１．照明 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [58 empty] | 上:全合計 下:駐車場以外
| 階 - 室No. | 部門名称 | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 床面積 (m2) |  |  | 機種 | 容量 (W) | 数量 (本) | 照明 負荷 (kW) | 照明 負荷 (W/m2) | 補正係数 | 効果率 | ｺﾝｾﾝﾄ 負荷比 | ｺﾝｾﾝﾄ 負荷 (kW) | ｺﾝｾﾝﾄ 負荷 (W/m2) | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 使用時間 |  |  |  |  | 時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 年間消費量 (kWh/年) | ｺﾝｾﾝﾄ負荷 (kWh/年)
[22 empty] | 開始 | 平日 終了 | 土曜終了 |  |  | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 0
S | [59 empty] | 0
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
E
[11 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on E5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄよりｿﾞｰﾝを選択する。
Note on K5: 機種を入力するか、ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸして ﾘｽﾄより選択する。
Note on L5: 器具の容量を入力する。
Note on M5: 器具の数量を入力する。
Note on N5: 照明負荷を計算する。 照明負荷=容量×数量
Note on O5: ダブルクリックすると容量×数量による計算に切り替わる。
Note on P5: 補正係数を入力するか、 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on R5: 効果率を入力するか、 ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on T5: 照明負荷に対するｺﾝｾﾝﾄ負荷の比率を 入力する。 ・ｺﾝｾﾝﾄ負荷=照明負荷×ｺﾝｾﾝﾄ負荷比 ・特別なｺﾝｾﾝﾄ負荷がある場合は 10-2.ｺﾝｾﾝﾄにて登録を行う。 ・10-2.ｺﾝｾﾝﾄにて全てのｺﾝｾﾝﾄ負荷を 登録する場合は負荷比=0(空白)とする。
Note on W5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on Y5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
Note on AF5: 平日の負荷変動ﾊﾟﾀｰﾝを入力する。 ・時刻は整数値入力のため分単位の場合は 負荷率にて調整してください。 ・最大5種類の変動が設定可能 ・矢印ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると土曜・休業の ﾊﾟﾀｰﾝ設定画面に切替わる。
Note on AQ5: 土曜の負荷変動ﾊﾟﾀｰﾝを入力する。 ・時刻は整数値入力のため分単位の場合は 負荷率にて調整してください。 ・最大5種類の変動が設定可能 ・矢印ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると平日・休業の ﾊﾟﾀｰﾝ設定画面に切替わる。
Note on BB5: 休業の負荷変動ﾊﾟﾀｰﾝを入力する。 ・時刻は整数値入力のため分単位の場合は 負荷率にて調整してください。 ・最大5種類の変動が設定可能 ・矢印ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると平日・土曜の ﾊﾟﾀｰﾝ設定画面に切替わる。
ｼｮｰﾄｶｯﾄﾒﾆｭｰにて、小計・行の追加・削除・コピーが可能
・処理を行う行のいずれかの セルにて右ｸﾘｯｸする。
処理ﾒﾆｭｰ
>
照明計算
室情報転記

## ｺﾝｾﾝﾄ
A |  | Z |  | Z |  | Z | Z | [7 empty] | Z | Z | Z |  | Z | [5 empty] | Z | Z | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 |  | E
| １０－２．コンセント 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [58 empty] | 上:全合計 下:駐車場以外 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
| 階 - 室No. | 部門名称 | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 床面積 (m2) |  |  | 機種 | 容量 (W) | 数量 (台) | ｺﾝｾﾝﾄ 負荷 (kW) | ｺﾝｾﾝﾄ 負荷 (W/m2) | 補正係数 | 効果率 |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 使用時間 |  |  |  |  | 時刻別負荷率（平日） | [10 empty] | 時刻別負荷率（土曜） | [10 empty] | 時刻別負荷率（休業） | [10 empty] | 年間消費量 (kWh/年) |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 平面形状 | 階数
[22 empty] | 開始 | 平日 終了 | 土曜終了 |  |  | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | % | 時刻 | 0 | [25 empty] | 0:低層部 1:高層部
S | [59 empty] | 0
[11 empty] | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[11 empty] | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
E
[11 empty] | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on E5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄよりｿﾞｰﾝを選択する。
Note on L5: 器具の容量を入力する。
Note on M5: 器具の数量を入力する。
Note on N5: ｺﾝｾﾝﾄ負荷を計算する。 W/m2をﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸすると直接入力となる。
Note on O5: ダブルクリックすると負荷直接入力に切り替かわる。
Note on P5: 補正係数を入力するか、 ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on R5: 効果率を入力するか、 ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸしてﾘｽﾄより選択する。 入力を省略すると 1.0
Note on W5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on Y5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
Note on AF5: 平日の負荷変動ﾊﾟﾀｰﾝを入力する。 ・時刻は整数値入力のため分単位の場合は 負荷率にて調整してください。 ・最大5種類の変動が設定可能 ・矢印ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると土曜・休業の ﾊﾟﾀｰﾝ設定画面に切替わる。
Note on AQ5: 土曜の負荷変動ﾊﾟﾀｰﾝを入力する。 ・時刻は整数値入力のため分単位の場合は 負荷率にて調整してください。 ・最大5種類の変動が設定可能 ・矢印ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると平日・休業の ﾊﾟﾀｰﾝ設定画面に切替わる。
Note on BB5: 休業の負荷変動ﾊﾟﾀｰﾝを入力する。 ・時刻は整数値入力のため分単位の場合は 負荷率にて調整してください。 ・最大5種類の変動が設定可能 ・矢印ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると平日・土曜の ﾊﾟﾀｰﾝ設定画面に切替わる。
ｼｮｰﾄｶｯﾄﾒﾆｭｰにて、小計・行の追加・削除・コピーが可能
・処理を行う行のいずれかの セルにて右ｸﾘｯｸする。
処理ﾒﾆｭｰ
>
ｺﾝｾﾝﾄ計算
室情報転記
メニュ－

## 換気
A |  | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | H1234 | E | H1234 |  | H1234 |  | H
１１．換気設備 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
| 部門 | 名称 | 定格容量 | 台数 | 総容量 | 運転時間 (h/日) |  |  | 負荷率 | 補正係数 |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 部門計算 | 詳細計算 | 年間消費量
S |  |  | (kW) | (台) | (kW) | 平日 | 土曜 | 休業 | [7 empty] | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
| 事務室 |  |  |  | 0 | 14 | 7 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  | 0
| 電算 |  |  |  | 0 | 14 | 7 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  | 0
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ |  |  |  | 0 | 14 | 7 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  | 0
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ |  |  |  | 0 | 14 | 7 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  | 0
| 飲食店 | [16 empty] | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | [16 empty] | 0
| その他･共用 |  |  |  | 6.2 | 14 | 7 |  |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 25866.4 |  | 25866.4 | 2170 | 1996.4 | 2256.8 | 2256.8 | 2256.8 | 2083.2 | 2170 | 2083.2 | 2256.8 | 2083.2 | 1996.4 | 2256.8
| 屋内駐車場 |  |  |  | 8.9 | 14 | 7 | 7 |  |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 41304.9 |  | 41304.9 | 3426.5 | 3364.2 | 3488.8 | 3551.1 | 3551.1 | 3364.2 | 3488.8 | 3364.2 | 3551.1 | 3426.5 | 3177.3 | 3551.1
| ﾕｰｻﾞｰ定義 |  |  |  | 0 | [6 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 |  |  | 0
[14 empty] | 共 用 |  |  |  | 0
[14 empty] | 合 計 |  | 67171.3 | 0 | 67171.3 | 5596.5 | 5360.6 | 5745.6 | 5807.9 | 5807.9 | 5447.4 | 5658.8 | 5447.4 | 5807.9 | 5509.7 | 5173.7 | 5807.9
[14 empty] | 駐車場以外 |  | 25866.4 | 0 | 25866.4 | 2170 | 1996.4 | 2256.8 | 2256.8 | 2256.8 | 2083.2 | 2170 | 2083.2 | 2256.8 | 2083.2 | 1996.4 | 2256.8
E
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on G4: ダブルクリックすると直接入力に切り替わる。
Note on X4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on Z4: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
換気計算
換気詳細計算
計算方法：部門計算

## 換気詳細
A |  | Z |  | Z |  | Z | Z | [9 empty] | Z | Z | Z |  | Z |  |  | Z | Z | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 |  | E
| １１－１．換気設備 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [57 empty] | 上:全合計 下:駐車場以外
| 階 - 室No. | 部門名称 | ｿﾞｰﾝ名 | 室名 | 床面積 (m2) |  |  | 機種 | 機器名 | 容量 (kW) | 台数 (台) | 総容量 (kW) | 運転時間 (h/日) |  |  | 負荷率 | 補正係数 |  |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 | [36 empty] | 年間消費量 (kWh/年) |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 平面形状 | 階数
[13 empty] | 平日 | 土曜 | 休業 | [57 empty] | 0:低層部 1:高層部
S
[12 empty] | 0 | [7 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[12 empty] | 0 | [7 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[12 empty] | 0 | [7 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[12 empty] | 0 | [7 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
[12 empty] | 0 | [7 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
E
[12 empty] | 0 | [7 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on E5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄよりｿﾞｰﾝを選択する。
Note on K5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 機種を選択する。
Note on M5: 定格容量を入力する。
Note on N5: 台数を入力する。
Note on O5: ダブルクリックすると直接入力に切り替かわる。
Note on W5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on Y5: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
ｼｮｰﾄｶｯﾄﾒﾆｭｰにて、小計・行の追加・削除・コピーが可能
・処理を行う行のいずれかの セルにて右ｸﾘｯｸする。
処理ﾒﾆｭｰ
換気計算
室情報転記

## その他
A | [24 empty] | E
[23 empty] | 収束回数 | 6
１２．昇降機・調理・給排水他 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
事務所
S | 給排水動力
| 分類 | 建物人数 | 雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ 総容量 | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 総容量 | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ 総容量 | 一次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 |  | 電力 消費量
S1 |  | (人) | (kW) | (kW) | (kW) | (MJ/年) |  | (kWh/年)
| 給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 460.3 |  | 2.2 | 1.5 | 134524.4 |  | 13783.2377
昇降機
| 分類 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ 総容量 | ｴｽｶﾚｰﾀ 総容量 |  |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 |  | 電力 消費量
S2 |  | (kW) | (kW) |  |  | (MJ/年) |  | (kWh/年)
| 昇降機 | 10 |  |  |  | 278330 |  | 28517.418
Z
Z | 店舗関連
Z | 分類 | 冷蔵･冷凍庫総容量 | ファン 総容量 | その他 総容量 |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 |  | 電力 消費量
Z |  | (kW) | (kW) | (kW) |  | (MJ/年) |  | (kWh/年)
Z | 店舗関連 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | ※その他総容量 : 洗浄器・コーヒーメーカー・電子レンジ等
飲食店
| 分類 | 飲食店 床面積 | 負荷 原単位 | 年間 営業時間 | 電化厨房 割合 | 調理 燃料種別 |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 1次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 | 電力 消費量 | ガス 消費量 | 油 消費量 | 地域熱供給 消費量 | 地域補正係数 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費内訳
S3 |  | (m2) | (MJ/h) | (h/年) | (%) | [6 empty] | (MJ/年) | (kWh/年) | (m3･Kg/年) | (L/年) | (MJ/年) | 冷房 | 暖房 | 空調 | 照明 | 換気 | 厨房機器 その他
| 飲食店 | 0 | 0 | 2500 |  | 都市ｶﾞｽ | 21 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.23 | 0.3 | 0.05 | 0.42
[6 empty] | 都市ｶﾞｽ | 21 | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1
コンビニ
| 分類 | 店舗 床面積 | 負荷 原単位 | 年間 営業時間 |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 |  | 電力 消費量 | [8 empty] | 地域補正係数 |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費内訳
S6 |  | (m2) | (kWh/h) | (h/年) |  | (MJ/年) |  | (kWh/年) | [8 empty] | 冷房 | 暖房 | 空調 | 照明 | 冷凍冷蔵 | その他
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 0 | 0 | 8760 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.16 | 0.18 | 0.41 | 0.25
その他
| 分類 | 装置容量 | 年間 運転時間 | 負荷率 | 機器効率 | 燃料種別 |  | ｶﾚﾝﾀﾞｰ |  | 稼働率 |  | 一次ｴﾈﾙｷﾞ 消費量 | 電力 消費量 | ｶﾞｽ 消費量 | 油 消費量 | 地域熱供給 消費量
S4 |  | (kW) | (h) | [8 empty] | (MJ/年) | (kWh/年) | (m3･Kg/年) | (L/年) | (MJ/年)
[8 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 0
[8 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 0
[8 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 0
[8 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 0
[8 empty] | ｶﾚﾝﾀﾞｰA | 1 | 稼働率A | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 分類 | 年間電力 消費量 | ﾄﾗﾝｽ 総容量 | 鉄損 | 実測年間 負荷率 | 年間 損失率 (簡易) |  | 年間 損失率 |  | 補正係数 | 年間損失 係数 | ﾄﾗﾝｽ 損失
S5 |  | (kWh/年) | (kVA) | [8 empty] | (kWh/年) | [10 empty] | 2
| ﾄﾗﾝｽ損失 | 1310236.1023 | 1000 | 14892 | 0.14957 | 0.0019461 |  | 0.0020298 |  | 1 | 1.043 | 17780.7472
E
Note on A1: A:SI単位表示 B:従来単位表示
Note on E21: ダブルクリックすると直接入力に切り替かわる。
Note on E27: ダブルクリックすると直接入力に切り替かわる。
Note on H21: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、 ﾘｽﾄより燃料種別を選択する。
Note on H32: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、 ﾘｽﾄより燃料種別を選択する。
Note on J21: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on J32: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する カレンダを選択する。
Note on L21: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
Note on L32: ｾﾙをﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸし、ﾘｽﾄより該当する 稼働率を選択する。
処理ﾒﾆｭｰ
次へ >
メニュ－
その他計算

## ｴﾈﾙｷﾞ
1000
|  | １３．年間エネルギー消費量 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [9 empty] | １３．年間一次エネルギ－消費量 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [10 empty] | 駐車場含む
|  | 基準ケース |  | 年間エネルギー消費量 | [7 empty] | 基準ケース |  |  | 年間一次エネルギー消費量 | [9 empty] | CO2
|  |  |  | 電力 (MWh) |  | ｶﾞｽ |  | 油 (KL) |  | 地域熱供給 (GJ) |  |  |  |  | 電力 |  | ガス |  | 油 |  | 地域熱供給 |  | 合計 | 原油換算 | 排出量
|  |  |  | 全体 | 蓄熱 | 都市ｶﾞｽ (千m3) | LPG (t) | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 |  |  | (GJ) | 全体 | 蓄熱 | 都市ガス | LPG | 重油 | 灯油 | 冷水 | 温水･蒸気 | (GJ) | (KL) | (t-CO2)
|  | 空調機器 |  | 272.7814 | [7 empty] | 空調機器 |  |  | 2662.3465 | [7 empty] | 2662.3465 | 68.6172 | 92.4729
|  | ポンプ | 冷水ポンプ | 31.702 | [7 empty] | ポンプ | 冷水ポンプ |  | 309.4118 | [7 empty] | 309.4118 | 7.9745 | 10.747
|  |  | 温水ポンプ | 24.9915 | [8 empty] | 温水ポンプ |  | 243.9171 | [7 empty] | 243.9171 | 6.2865 | 8.4721
|  |  | 合計 | 56.6935 | [8 empty] | 合計 |  | 553.3288 | [7 empty] | 553.3288 | 14.2611 | 19.2191
|  | 熱源機器 | 冷房 | 128.22 | 0 | 66.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熱源機器 | 冷房 |  | 1251.4272 | 0 | 3006.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4257.9645 | 109.7414 | 195.7978
|  |  | 暖房 | 7.9575 | 0 | 6.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 暖房 |  | 77.6652 | 0 | 280.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8825 | 9.2238 | 16.8953
|  |  | 熱源合計 | 136.1775 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 熱源合計 |  | 1329.0924 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615.847 | 118.9651 | 212.6931
|  | 空調合計 |  | 465.6524 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空調合計 |  |  | 4544.7677 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7831.5223 | 201.8434 | 324.3851
|  | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  | 687.9231 | [7 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | [7 empty] | 6714.1295 | 173.0446 | 233.2059
|  | 換気設備 |  | 67.1713 | [7 empty] | 換気設備 |  |  | 655.5919 | [7 empty] | 655.5919 | 16.8967 | 22.7711
|  | 給湯設備 |  | 29.4079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 給湯設備 |  |  | 287.0207 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 287.0207 | 7.3974 | 9.9693
|  | 飲食店 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 飲食店 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ｺﾝﾋﾞﾆ |  | 0 | [7 empty] | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 給排水･ELV･その他･Tr損失 |  | 60.0814 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.3945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.3945 | 15.1133 | 20.3676
Z | [24 empty] | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
|  | 合計 |  | 1310.2361 | 0 | 73.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合 計 (GJ) |  |  | 12787.9044 | 0 | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16074.659
|  |  |  | 1310.2361 |  | 73.039 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12787.9044 |  | 3286.7546 |  | 0 |  | 0
|  | 合計 (/m2) |  | 172.9456 |  | 9.6408 |  | 0 |  | 0 |  | 合 計 (MJ/㎡) |  |  | 1687.9494 |  | 433.8377 |  | 0 |  | 0 |  | 2121.7871
[12 empty] | 原油換算値 (KL) |  |  | 329.5852 | 0 | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.2953
[15 empty] | 329.5852 |  | 84.7102 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | 原油換算値 (L/㎡) |  |  | 43.5038 |  | 11.1814 |  | 0 |  | 0 |  | 54.6852
[12 empty] | CO2排出量 (t-CO2) |  |  | 444.17 | 0 | 166.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6989
[15 empty] | 444.17 |  | 166.5289 |  | 0 |  | 0
[12 empty] | CO2排出量 (Kg-CO2/㎡) |  |  | 58.6286 |  | 21.9811 |  | 0 |  | 0 |  | 80.6097
[15 empty] | (GJ) | (MJ/㎡) | (KL) | (L/㎡) | (t-CO2) | (Kg-CO2/㎡)
[12 empty] | 熱源機器 |  |  | 4615.847 | 609.2723 | 118.9651 | 15.7029 | 212.6931 | 28.0746
[12 empty] | 空調機器 |  |  | 2662.3465 | 351.4185 | 68.6172 | 9.0572 | 92.4729 | 12.206
[12 empty] | ポンプ |  |  | 553.3288 | 73.0371 | 14.2611 | 1.8824 | 19.2191 | 2.5368
[12 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  | 6714.1295 | 886.2367 | 173.0446 | 22.8412 | 233.2059 | 30.7822
[12 empty] | 換気設備 |  |  | 655.5919 | 86.5354 | 16.8967 | 2.2303 | 22.7711 | 3.0057
[12 empty] | 給湯設備 |  |  | 287.0207 | 37.8855 | 7.3974 | 0.97643 | 9.9693 | 1.3159
[12 empty] | 飲食店 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  | 586.3945 | 77.4016 | 15.1133 | 1.9949 | 20.3676 | 2.6884
Z | [18 empty] | 0 | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
[14 empty] | 合計 | 16074.659 | 2121.7871 | 414.2953 | 54.6852 | 610.6989 | 80.6097
E | [14 empty] | 電力 | 1687.9494 | 電力 | 43.5038 | 電力 | 58.6286
[15 empty] | ガス | 433.8377 | ガス | 11.1814 | ガス | 21.9811
[15 empty] | 油 | 0 | 油 | 0 | 油 | 0
[15 empty] | 地域熱供給 | 0 | 地域熱供給 | 0 | 地域熱供給 | 0
処理ﾒﾆｭｰ
メニュー
次へ >
駐車場を除く集計
一次ｴﾈﾙｷﾞ消費量表示
MJ･L表示

## 月別ｴﾈﾙｷﾞ
[5 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | E |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| １３-１．月別エネルギー消費量 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [28 empty] | 駐車場含む |  | １３-１．月別一次エネルギー消費量 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕 | [31 empty] | 計算結果(kWh,MJ)
| 電力 | [30 empty] | 電力 | [31 empty] | 電力
[5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計
|  |  |  | (MWh) | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | [5 empty] | (GJ) | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 |  |  |  |  | (kWh) | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱 | 全電力 | 蓄熱
| 空調機器 |  |  |  | 22.864 |  | 21.1464 |  | 23.7392 |  | 23.772 |  | 23.772 |  | 21.9888 |  | 22.8968 |  | 21.9888 |  | 23.772 |  | 22.0216 |  | 21.048 |  | 23.772 |  | 272.7814 | 0 |  | 空調機器 |  |  |  |  | 223.1524 |  | 206.3889 |  | 231.6943 |  | 232.0145 |  | 232.0145 |  | 214.6106 |  | 223.4726 |  | 214.6106 |  | 232.0145 |  | 214.9307 |  | 205.4283 |  | 232.0145 |  | 2662.3465 | 0 |  | 空調機器 |  |  |  | 22863.9804 |  | 21146.3999 |  | 23739.1734 |  | 23771.9786 |  | 23771.9786 |  | 21988.7875 |  | 22896.7857 |  | 21988.7875 |  | 23771.9786 |  | 22021.5928 |  | 21047.9841 |  | 23771.9786 |  | 272781.4058 | 0
| ポンプ |  | 冷水ポンプ |  | 2.5424 |  | 3.8568 |  | 4.9464 |  | 4.9464 |  | 4.9464 |  | 4.5659 |  | 3.3553 |  | 1.8679 |  | 0.32861 |  | 0.051885 |  | 0 |  | 0.29402 |  | 31.702 | 0 |  | ポンプ |  |  | 冷水ポンプ |  | 24.8137 |  | 37.6426 |  | 48.277 |  | 48.277 |  | 48.277 |  | 44.5634 |  | 32.7473 |  | 18.2305 |  | 3.2072 |  | 0.5064 |  | 0 |  | 2.8696 |  | 309.4118 | 0 |  | ポンプ |  | 冷水ポンプ |  | 2542.3882 |  | 3856.8202 |  | 4946.4152 |  | 4946.4152 |  | 4946.4152 |  | 4565.9217 |  | 3355.2606 |  | 1867.8771 |  | 328.608 |  | 51.8855 |  | 0 |  | 294.0177 |  | 31702.0244 | 0
|  |  | 温水ポンプ |  | 2.2138 |  | 0.51885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4009 |  | 2.698 |  | 4.6178 |  | 4.514 |  | 4.3757 |  | 4.6524 |  | 24.9915 | 0 |  |  |  |  | 温水ポンプ |  | 21.6065 |  | 5.064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.6729 |  | 26.3329 |  | 45.0698 |  | 44.057 |  | 42.7066 |  | 45.4074 |  | 243.9171 | 0 |  |  |  | 温水ポンプ |  | 2213.7802 |  | 518.8547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1400.9078 |  | 2698.0446 |  | 4617.8072 |  | 4514.0362 |  | 4375.6749 |  | 4652.3975 |  | 24991.5032 | 0
|  |  | 合計 |  | 4.7562 | 0 | 4.3757 | 0 | 4.9464 | 0 | 4.9464 | 0 | 4.9464 | 0 | 4.5659 | 0 | 4.7562 | 0 | 4.5659 | 0 | 4.9464 | 0 | 4.5659 | 0 | 4.3757 | 0 | 4.9464 | 0 | 56.6935 | 0 |  |  |  |  | 合計 |  | 46.4202 |  | 42.7066 |  | 48.277 |  | 48.277 |  | 48.277 |  | 44.5634 |  | 46.4202 |  | 44.5634 |  | 48.277 |  | 44.5634 |  | 42.7066 |  | 48.277 |  | 553.3288 | 0 |  |  |  | 合計 |  | 4756.1684 | 0 | 4375.6749 | 0 | 4946.4152 | 0 | 4946.4152 | 0 | 4946.4152 | 0 | 4565.9217 | 0 | 4756.1684 | 0 | 4565.9217 | 0 | 4946.4152 | 0 | 4565.9217 | 0 | 4375.6749 | 0 | 4946.4152 | 0 | 56693.5276 | 0
| 熱源機器 | 冷房 |  |  | 10.44 | 0 | 11.4 | 0 | 14.46 | 0 | 17.1 | 0 | 16.32 | 0 | 14.13 | 0 | 9.78 | 0 | 8.76 | 0 | 6.87 | 0 | 5.91 | 0 | 5.4 | 0 | 7.65 | 0 | 128.22 | 0 |  | 熱源機器 |  | 冷房 |  |  | 101.8944 | 0 | 111.264 | 0 | 141.1296 | 0 | 166.896 | 0 | 159.2832 | 0 | 137.9088 | 0 | 95.4528 | 0 | 85.4976 | 0 | 67.0512 | 0 | 57.6816 | 0 | 52.704 | 0 | 74.664 | 0 | 1251.4272 | 0 |  | 熱源機器 | 冷房 |  |  | 10440 | 0 | 11400 | 0 | 14460 | 0 | 17100 | 0 | 16320 | 0 | 14130 | 0 | 9780 | 0 | 8760 | 0 | 6870 | 0 | 5910 | 0 | 5400 | 0 | 7650 | 0 | 128220 | 0
|  | 暖房 |  |  | 0.495 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0.5475 | 0 | 1.545 | 0 | 1.89 | 0 | 1.8225 | 0 | 1.44 | 0 | 7.9575 | 0 |  |  |  | 暖房 |  |  | 4.8312 | 0 | 0.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6104 | 0 | 5.3436 | 0 | 15.0792 | 0 | 18.4464 | 0 | 17.7876 | 0 | 14.0544 | 0 | 77.6652 | 0 |  |  | 暖房 |  |  | 495 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 547.5 | 0 | 1545 | 0 | 1890 | 0 | 1822.5 | 0 | 1440 | 0 | 7957.5 | 0
|  |  | 熱源合計 |  | 10.935 | 0 | 11.4525 | 0 | 14.46 | 0 | 17.1 | 0 | 16.32 | 0 | 14.13 | 0 | 9.945 | 0 | 9.3075 | 0 | 8.415 | 0 | 7.8 | 0 | 7.2225 | 0 | 9.09 | 0 | 136.1775 | 0 |  |  |  |  | 熱源合計 |  | 106.7256 | 0 | 111.7764 | 0 | 141.1296 | 0 | 166.896 | 0 | 159.2832 | 0 | 137.9088 | 0 | 97.0632 | 0 | 90.8412 | 0 | 82.1304 | 0 | 76.128 | 0 | 70.4916 | 0 | 88.7184 | 0 | 1329.0924 | 0 |  |  |  | 熱源合計 |  | 10935 | 0 | 11452.5 | 0 | 14460 | 0 | 17100 | 0 | 16320 | 0 | 14130 | 0 | 9945 | 0 | 9307.5 | 0 | 8415 | 0 | 7800 | 0 | 7222.5 | 0 | 9090 | 0 | 136177.5 | 0
| 空調合計 |  |  |  | 38.5551 | 0 | 36.9746 | 0 | 43.1456 | 0 | 45.8184 | 0 | 45.0384 | 0 | 40.6847 | 0 | 37.598 | 0 | 35.8622 | 0 | 37.1334 | 0 | 34.3875 | 0 | 32.6462 | 0 | 37.8084 | 0 | 465.6524 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  |  | 376.2983 | 0 | 360.8719 | 0 | 421.1009 | 0 | 447.1875 | 0 | 439.5747 | 0 | 397.0828 | 0 | 366.956 | 0 | 350.0152 | 0 | 362.4219 | 0 | 335.6221 | 0 | 318.6265 | 0 | 369.0099 | 0 | 4544.7677 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  | 38555.1489 | 0 | 36974.5748 | 0 | 43145.5885 | 0 | 45818.3938 | 0 | 45038.3938 | 0 | 40684.7092 | 0 | 37597.9541 | 0 | 35862.2092 | 0 | 37133.3938 | 0 | 34387.5145 | 0 | 32646.1591 | 0 | 37808.3938 | 0 | 465652.4334 | 0
| 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 57.685 |  | 53.2163 |  | 59.9408 |  | 59.9838 |  | 59.9838 |  | 55.4292 |  | 57.728 |  | 55.4292 |  | 59.9838 |  | 55.4721 |  | 53.0874 |  | 59.9838 |  | 687.9231 | 0 |  | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  |  | 563.0056 |  | 519.3907 |  | 585.0227 |  | 585.442 |  | 585.442 |  | 540.9885 |  | 563.4249 |  | 540.9885 |  | 585.442 |  | 541.4078 |  | 518.1329 |  | 585.442 |  | 6714.1295 | 0 |  | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 57685 |  | 53216.264 |  | 59940.848 |  | 59983.808 |  | 59983.808 |  | 55429.152 |  | 57727.96 |  | 55429.152 |  | 59983.808 |  | 55472.112 |  | 53087.384 |  | 59983.808 |  | 687923.104 | 0
| 換気設備 |  |  |  | 5.5965 |  | 5.3606 |  | 5.7456 |  | 5.8079 |  | 5.8079 |  | 5.4474 |  | 5.6588 |  | 5.4474 |  | 5.8079 |  | 5.5097 |  | 5.1737 |  | 5.8079 |  | 67.1713 | 0 |  | 換気設備 |  |  |  |  | 54.6218 |  | 52.3195 |  | 56.0771 |  | 56.6851 |  | 56.6851 |  | 53.1666 |  | 55.2299 |  | 53.1666 |  | 56.6851 |  | 53.7747 |  | 50.4953 |  | 56.6851 |  | 655.5919 | 0 |  | 換気設備 |  |  |  | 5596.5 |  | 5360.6 |  | 5745.6 |  | 5807.9 |  | 5807.9 |  | 5447.4 |  | 5658.8 |  | 5447.4 |  | 5807.9 |  | 5509.7 |  | 5173.7 |  | 5807.9 |  | 67171.3 | 0
| 給湯設備 |  |  |  | 2.5634 |  | 2.1195 |  | 2.2191 |  | 2.0344 |  | 1.9608 |  | 1.984 |  | 2.3713 |  | 2.5221 |  | 2.9894 |  | 2.8903 |  | 2.792 |  | 2.9615 |  | 29.4079 | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  |  | 25.0184 |  | 20.6859 |  | 21.6581 |  | 19.856 |  | 19.1374 |  | 19.3639 |  | 23.1443 |  | 24.6157 |  | 29.1769 |  | 28.209 |  | 27.2504 |  | 28.9047 |  | 287.0207 | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  | 2563.3604 |  | 2119.4541 |  | 2219.0722 |  | 2034.4301 |  | 1960.7964 |  | 1984.0092 |  | 2371.3378 |  | 2522.1016 |  | 2989.4368 |  | 2890.27 |  | 2792.0481 |  | 2961.5453 |  | 29407.862 | 0
| 飲食店 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 飲食店 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 飲食店 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  |  | 4.9382 |  | 5.1028 |  | 4.9382 |  | 5.1028 |  | 5.1028 |  | 4.9382 |  | 5.1028 |  | 4.9382 |  | 5.1028 |  | 5.1028 |  | 4.609 |  | 5.1028 |  | 60.0814 | 0 |  | 給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  |  |  | 48.1968 |  | 49.8034 |  | 48.1968 |  | 49.8034 |  | 49.8034 |  | 48.1968 |  | 49.8034 |  | 48.1968 |  | 49.8034 |  | 49.8034 |  | 44.9837 |  | 49.8034 |  | 586.3945 | 0 |  | 給排水･ELV･その他･Tr損失 |  |  |  | 4938.1975 |  | 5102.8041 |  | 4938.1975 |  | 5102.8041 |  | 5102.8041 |  | 4938.1975 |  | 5102.8041 |  | 4938.1975 |  | 5102.8041 |  | 5102.8041 |  | 4608.9843 |  | 5102.8041 |  | 60081.4029 | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z | [28 empty] | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | [29 empty] | 0 | 0
| 合 計 |  |  |  | 109.3382 | 0 | 102.7737 | 0 | 115.9893 | 0 | 118.7473 | 0 | 117.8937 | 0 | 108.4835 | 0 | 108.4589 | 0 | 104.1991 | 0 | 111.0173 | 0 | 103.3624 | 0 | 98.3083 | 0 | 111.6645 | 0 | 1310.2361 | 0 |  | 合 計 |  |  |  |  | 1067.1409 | 0 | 1003.0713 | 0 | 1132.0556 | 0 | 1158.974 | 0 | 1150.6425 | 0 | 1058.7986 | 0 | 1058.5584 | 0 | 1016.9828 | 0 | 1083.5293 | 0 | 1008.817 | 0 | 959.4888 | 0 | 1089.845 | 0 | 12787.9044 | 0 |  | 合 計 |  |  |  | 109338.2068 | 0 | 102773.697 | 0 | 115989.3062 | 0 | 118747.336 | 0 | 117893.7023 | 0 | 108483.4679 | 0 | 108458.856 | 0 | 104199.0603 | 0 | 111017.3427 | 0 | 103362.4006 | 0 | 98308.2755 | 0 | 111664.4511 | 0 | 1310236.1023 | 0
[5 empty] | 109.3382 |  | 102.7737 |  | 115.9893 |  | 118.7473 |  | 117.8937 |  | 108.4835 |  | 108.4589 |  | 104.1991 |  | 111.0173 |  | 103.3624 |  | 98.3083 |  | 111.6645 |  | 1310.2361 | [7 empty] | 1067.1409 |  | 1003.0713 |  | 1132.0556 |  | 1158.974 |  | 1150.6425 |  | 1058.7986 |  | 1058.5584 |  | 1016.9828 |  | 1083.5293 |  | 1008.817 |  | 959.4888 |  | 1089.845 |  | 12787.9044 | [6 empty] | 109338.2068 |  | 102773.697 |  | 115989.3062 |  | 118747.336 |  | 117893.7023 |  | 108483.4679 |  | 108458.856 |  | 104199.0603 |  | 111017.3427 |  | 103362.4006 |  | 98308.2755 |  | 111664.4511 |  | 1310236.1023
[32 empty] | 原油換算値 (KL) |  |  |  |  | 27.5036 |  | 25.8524 |  | 29.1767 |  | 29.8705 |  | 29.6557 |  | 27.2886 |  | 27.2824 |  | 26.2109 |  | 27.926 |  | 26.0004 |  | 24.7291 |  | 28.0888 |  | 329.5852
| ガス | [30 empty] | ガス | [31 empty] | ガス
[5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計
[5 empty] | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | [5 empty] | (GJ) | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | [5 empty] | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG | 都市ｶﾞｽ | LPG
[5 empty] | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | (千m3) | (t) | [37 empty] | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg)
Z | 空調機器 | [30 empty] | 空調機器 | [31 empty] | 空調機器
Z | ポンプ |  | 冷水ポンプ | [28 empty] | ポンプ |  |  | 冷水ポンプ | [28 empty] | ポンプ |  | 冷水ポンプ
Z |  |  | 温水ポンプ | [31 empty] | 温水ポンプ | [30 empty] | 温水ポンプ
Z |  |  | 合計 | [31 empty] | 合計 | [30 empty] | 合計
| 熱源機器 | 冷房 |  |  | 5.7884 | 0 | 6.5817 | 0 | 8.5686 | 0 | 11.7399 | 0 | 10.8108 | 0 | 8.8209 | 0 | 5.3449 | 0 | 4.4361 | 0 | 1.2555 | 0 | 1.08 | 0 | 0.98685 | 0 | 1.398 | 0 | 66.8119 | 0 |  | 熱源機器 |  | 冷房 |  |  | 260.4788 | 0 | 296.1781 | 0 | 385.5888 | 0 | 528.2975 | 0 | 486.487 | 0 | 396.9421 | 0 | 240.5205 | 0 | 199.6258 | 0 | 56.4969 | 0 | 48.6022 | 0 | 44.4081 | 0 | 62.9114 | 0 | 3006.5373 | 0 |  | 熱源機器 | 冷房 |  |  | 5788.4186 | 0 | 6581.7346 | 0 | 8568.6394 | 0 | 11739.9452 | 0 | 10810.8223 | 0 | 8820.936 | 0 | 5344.9008 | 0 | 4436.1291 | 0 | 1255.4874 | 0 | 1080.0481 | 0 | 986.846 | 0 | 1398.0319 | 0 | 66811.9395 | 0
|  | 暖房 |  |  | 0.34978 | 0 | 0.036762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11554 | 0 | 0.39113 | 0 | 1.2132 | 0 | 1.5929 | 0 | 1.4615 | 0 | 1.0662 | 0 | 6.2271 | 0 |  |  |  | 暖房 |  |  | 15.7403 | 0 | 1.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1991 | 0 | 17.6009 | 0 | 54.5919 | 0 | 71.6803 | 0 | 65.7695 | 0 | 47.9811 | 0 | 280.2173 | 0 |  |  | 暖房 |  |  | 349.7834 | 0 | 36.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5363 | 0 | 391.1305 | 0 | 1213.1531 | 0 | 1592.8955 | 0 | 1461.544 | 0 | 1066.247 | 0 | 6227.0515 | 0
|  |  | 熱源合計 |  | 6.1382 | 0 | 6.6185 | 0 | 8.5686 | 0 | 11.7399 | 0 | 10.8108 | 0 | 8.8209 | 0 | 5.4604 | 0 | 4.8273 | 0 | 2.4686 | 0 | 2.6729 | 0 | 2.4484 | 0 | 2.4643 | 0 | 73.039 | 0 |  |  |  |  | 熱源合計 |  | 276.2191 | 0 | 297.8323 | 0 | 385.5888 | 0 | 528.2975 | 0 | 486.487 | 0 | 396.9421 | 0 | 245.7197 | 0 | 217.2267 | 0 | 111.0888 | 0 | 120.2825 | 0 | 110.1776 | 0 | 110.8925 | 0 | 3286.7546 | 0 |  |  |  | 熱源合計 |  | 6138.202 | 0 | 6618.4962 | 0 | 8568.6394 | 0 | 11739.9452 | 0 | 10810.8223 | 0 | 8820.936 | 0 | 5460.4371 | 0 | 4827.2596 | 0 | 2468.6405 | 0 | 2672.9437 | 0 | 2448.39 | 0 | 2464.2789 | 0 | 73038.9909 | 0
| 空調合計 |  |  |  | 6.1382 | 0 | 6.6185 | 0 | 8.5686 | 0 | 11.7399 | 0 | 10.8108 | 0 | 8.8209 | 0 | 5.4604 | 0 | 4.8273 | 0 | 2.4686 | 0 | 2.6729 | 0 | 2.4484 | 0 | 2.4643 | 0 | 73.039 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  |  | 276.2191 | 0 | 297.8323 | 0 | 385.5888 | 0 | 528.2975 | 0 | 486.487 | 0 | 396.9421 | 0 | 245.7197 | 0 | 217.2267 | 0 | 111.0888 | 0 | 120.2825 | 0 | 110.1776 | 0 | 110.8925 | 0 | 3286.7546 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  | 6138.202 | 0 | 6618.4962 | 0 | 8568.6394 | 0 | 11739.9452 | 0 | 10810.8223 | 0 | 8820.936 | 0 | 5460.4371 | 0 | 4827.2596 | 0 | 2468.6405 | 0 | 2672.9437 | 0 | 2448.39 | 0 | 2464.2789 | 0 | 73038.9909 | 0
Z | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [30 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [31 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [27 empty] | 0 | 0
Z | 換気設備 | [30 empty] | 換気設備 | [31 empty] | 換気設備 | [27 empty] | 0 | 0
| 給湯設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 飲食店 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 飲食店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 飲食店 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z | ｺﾝﾋﾞﾆ | [27 empty] | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | [28 empty] | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | [27 empty] | 0 | 0
| その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z | [28 empty] | 0 | 0 | [61 empty] | 0 | 0
| 合 計 |  |  |  | 6.1382 | 0 | 6.6185 | 0 | 8.5686 | 0 | 11.7399 | 0 | 10.8108 | 0 | 8.8209 | 0 | 5.4604 | 0 | 4.8273 | 0 | 2.4686 | 0 | 2.6729 | 0 | 2.4484 | 0 | 2.4643 | 0 | 73.039 | 0 |  | 合 計 |  |  |  |  | 276.2191 | 0 | 297.8323 | 0 | 385.5888 | 0 | 528.2975 | 0 | 486.487 | 0 | 396.9421 | 0 | 245.7197 | 0 | 217.2267 | 0 | 111.0888 | 0 | 120.2825 | 0 | 110.1776 | 0 | 110.8925 | 0 | 3286.7546 | 0 |  | 合 計 |  |  |  | 6138.202 | 0 | 6618.4962 | 0 | 8568.6394 | 0 | 11739.9452 | 0 | 10810.8223 | 0 | 8820.936 | 0 | 5460.4371 | 0 | 4827.2596 | 0 | 2468.6405 | 0 | 2672.9437 | 0 | 2448.39 | 0 | 2464.2789 | 0 | 73038.9909 | 0
[5 empty] | 6.1382 |  | 6.6185 |  | 8.5686 |  | 11.7399 |  | 10.8108 |  | 8.8209 |  | 5.4604 |  | 4.8273 |  | 2.4686 |  | 2.6729 |  | 2.4484 |  | 2.4643 |  | 73.039 | [7 empty] | 276.2191 |  | 297.8323 |  | 385.5888 |  | 528.2975 |  | 486.487 |  | 396.9421 |  | 245.7197 |  | 217.2267 |  | 111.0888 |  | 120.2825 |  | 110.1776 |  | 110.8925 |  | 3286.7546 | [6 empty] | 6138.202 |  | 6618.4962 |  | 8568.6394 |  | 11739.9452 |  | 10810.8223 |  | 8820.936 |  | 5460.4371 |  | 4827.2596 |  | 2468.6405 |  | 2672.9437 |  | 2448.39 |  | 2464.2789 |  | 73038.9909
[32 empty] | 原油換算値 (KL) |  |  |  |  | 7.119 |  | 7.6761 |  | 9.9379 |  | 13.6159 |  | 12.5383 |  | 10.2305 |  | 6.333 |  | 5.5986 |  | 2.8631 |  | 3.1001 |  | 2.8396 |  | 2.8581 |  | 84.7102
| 油 | [30 empty] | 油 | [31 empty] | 油
[5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計
|  |  |  | (KL) | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | [5 empty] | (GJ) | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 |  |  |  |  | (L) | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油 | 重油 | 灯油
Z | 空調機器 | [30 empty] | 空調機器 | [31 empty] | 空調機器
Z | ポンプ |  | 冷水ポンプ | [28 empty] | ポンプ |  |  | 冷水ポンプ | [28 empty] | ポンプ |  | 冷水ポンプ
Z |  |  | 温水ポンプ | [31 empty] | 温水ポンプ | [30 empty] | 温水ポンプ
Z |  |  | 合計 | [31 empty] | 合計 | [30 empty] | 合計
| 熱源機器 | 冷房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 熱源機器 |  | 冷房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 熱源機器 | 冷房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 暖房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 暖房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暖房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 熱源合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 熱源合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 熱源合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 空調合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [30 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [31 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [27 empty] | 0 | 0
Z | 換気設備 | [30 empty] | 換気設備 | [31 empty] | 換気設備 | [27 empty] | 0 | 0
| 給湯設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 飲食店 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 飲食店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 飲食店 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z | ｺﾝﾋﾞﾆ | [27 empty] | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | [28 empty] | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | [27 empty] | 0 | 0
| その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z | [28 empty] | 0 | 0 | [61 empty] | 0 | 0
| 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[32 empty] | 原油換算値 (KL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 地域熱供給 | [30 empty] | 地域熱供給 | [31 empty] | 地域熱供給
[5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [7 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計 | [6 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計
|  |  |  | (GJ) | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | [5 empty] | (GJ) | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 |  |  |  |  | (MJ) | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気 | 冷水 | 温水･蒸気
Z | 空調機器 | [30 empty] | 空調機器 | [31 empty] | 空調機器
Z | ポンプ |  | 冷水ポンプ | [28 empty] | ポンプ |  |  | 冷水ポンプ | [28 empty] | ポンプ |  | 冷水ポンプ
Z |  |  | 温水ポンプ | [31 empty] | 温水ポンプ | [30 empty] | 温水ポンプ
Z |  |  | 合計 | [31 empty] | 合計 | [30 empty] | 合計
| 熱源機器 | 冷房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 熱源機器 |  | 冷房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 熱源機器 | 冷房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 暖房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 暖房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 暖房 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 熱源合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 熱源合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 熱源合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 空調合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 空調合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [30 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [31 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ | [27 empty] | 0 | 0
Z | 換気設備 | [30 empty] | 換気設備 | [31 empty] | 換気設備 | [27 empty] | 0 | 0
| 給湯設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 給湯設備 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 給湯設備 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 飲食店 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 飲食店 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 飲食店 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Z | ｺﾝﾋﾞﾆ | [27 empty] | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | [28 empty] | 0 | 0 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | [27 empty] | 0 | 0
| その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | その他 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z | [28 empty] | 0 | 0 | [61 empty] | 0 | 0
| 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[32 empty] | 原油換算値 (KL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[31 empty] | 行 | [5 empty] | (GJ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
[31 empty] | 9 |  | 空調機器 |  |  |  |  | 223.1524 | 206.3889 | 231.6943 | 232.0145 | 232.0145 | 214.6106 | 223.4726 | 214.6106 | 232.0145 | 214.9307 | 205.4283 | 232.0145 | 2662.3465
[31 empty] | 12 |  | ポンプ |  |  |  |  | 46.4202 | 42.7066 | 48.277 | 48.277 | 48.277 | 44.5634 | 46.4202 | 44.5634 | 48.277 | 44.5634 | 42.7066 | 48.277 | 553.3288
[31 empty] | 15 |  | 熱源機器 |  |  |  |  | 382.9447 | 409.6087 | 526.7184 | 695.1935 | 645.7702 | 534.8509 | 342.7829 | 308.0679 | 193.2192 | 196.4105 | 180.6692 | 199.6109 | 4615.847
[31 empty] | 17 |  | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  |  | 563.0056 | 519.3907 | 585.0227 | 585.442 | 585.442 | 540.9885 | 563.4249 | 540.9885 | 585.442 | 541.4078 | 518.1329 | 585.442 | 6714.1295
[31 empty] | 18 |  | 換気設備 |  |  |  |  | 54.6218 | 52.3195 | 56.0771 | 56.6851 | 56.6851 | 53.1666 | 55.2299 | 53.1666 | 56.6851 | 53.7747 | 50.4953 | 56.6851 | 655.5919
[31 empty] | 19 |  | 給湯設備 |  |  |  |  | 25.0184 | 20.6859 | 21.6581 | 19.856 | 19.1374 | 19.3639 | 23.1443 | 24.6157 | 29.1769 | 28.209 | 27.2504 | 28.9047 | 287.0207
[31 empty] | 20 |  | 飲食店 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 21 |  | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[31 empty] | 22 |  | 給排水･昇降機･店舗関連･Tr損失 |  |  |  |  | 48.1968 | 49.8034 | 48.1968 | 49.8034 | 49.8034 | 48.1968 | 49.8034 | 48.1968 | 49.8034 | 49.8034 | 44.9837 | 49.8034 | 586.3945
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
[37 empty] | 合計 | 1343.36 | 1300.9036 | 1517.6444 | 1687.2715 | 1637.1295 | 1455.7408 | 1304.2781 | 1234.2095 | 1194.6181 | 1129.0995 | 1069.6663 | 1200.7376 | 16074.659
E | [36 empty] | (GJ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 計
[33 empty] | 電力 |  |  |  |  | 1067.1409 | 1003.0713 | 1132.0556 | 1158.974 | 1150.6425 | 1058.7986 | 1058.5584 | 1016.9828 | 1083.5293 | 1008.817 | 959.4888 | 1089.845 | 12787.9044
[33 empty] | ｶﾞｽ |  |  |  |  | 276.2191 | 297.8323 | 385.5888 | 528.2975 | 486.487 | 396.9421 | 245.7197 | 217.2267 | 111.0888 | 120.2825 | 110.1776 | 110.8925 | 3286.7546
[33 empty] | 油 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[33 empty] | DHC |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 1343.36 | 1300.9036 | 1517.6444 | 1687.2715 | 1637.1295 | 1455.7408 | 1304.2781 | 1234.2095 | 1194.6181 | 1129.0995 | 1069.6663 | 1200.7376 | 16074.659
駐車場
[68 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計
[67 empty] | (MWh) | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く | 含む | 除く
[64 empty] | 照明ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 57685 | 56923.4 | 53216.264 | 52515.592 | 59940.848 | 59148.784 | 59983.808 | 59191.744 | 59983.808 | 59191.744 | 55429.152 | 54698.016 | 57727.96 | 56966.36 | 55429.152 | 54698.016 | 59983.808 | 59191.744 | 55472.112 | 54740.976 | 53087.384 | 52386.712 | 59983.808 | 59191.744 | 687923.104 | 678844.832
[64 empty] | 換気設備 |  |  |  | 5596.5 | 2170 | 5360.6 | 1996.4 | 5745.6 | 2256.8 | 5807.9 | 2256.8 | 5807.9 | 2256.8 | 5447.4 | 2083.2 | 5658.8 | 2170 | 5447.4 | 2083.2 | 5807.9 | 2256.8 | 5509.7 | 2083.2 | 5173.7 | 1996.4 | 5807.9 | 2256.8 | 67171.3 | 25866.4
[64 empty] | 給湯設備 |  | 電力 | (kWh) | 2563.3604 | 2563.3604 | 2119.4541 | 2119.4541 | 2219.0722 | 2219.0722 | 2034.4301 | 2034.4301 | 1960.7964 | 1960.7964 | 1984.0092 | 1984.0092 | 2371.3378 | 2371.3378 | 2522.1016 | 2522.1016 | 2989.4368 | 2989.4368 | 2890.27 | 2890.27 | 2792.0481 | 2792.0481 | 2961.5453 | 2961.5453 | 29407.862 | 29407.862
[66 empty] | 都市ガス | (m3) | [24 empty] | 0 | 0
[66 empty] | LPG | (Kg) | [24 empty] | 0 | 0
[66 empty] | 重油 | (L) | [24 empty] | 0 | 0
[66 empty] | 灯油 | (L) | [24 empty] | 0 | 0
[66 empty] | 地冷(冷水) | (MJ) | [24 empty] | 0 | 0
[66 empty] | 地冷(温水･蒸気) | (MJ) | [24 empty] | 0 | 0
処理ﾒﾆｭｰ
メニュー
次へ >
月別ｴﾈﾙｷﾞｰ詳細
燃料消費量表示
MJ･L表示
MJ･L表示

## 部門集計
１４．部門別年間一次エネルギー消費量 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
S
| 部門 |  | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水
[7 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他
S | 事務室 | 5591 |  |  | 2503761.828 |  | 5919117.4515
| 電算 | 179 |  |  | 116865.4556 |  | 153040.704
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 97 |  |  | 41719.2371 |  | 78994.3168
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 0
| 飲食店 | 0 | [7 empty] | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 0 | [8 empty] | 0
| その他･共用 | 1165 |  |  |  | 252456.064 | 474373.088
| 駐車場 | 544 |  |  |  | 403135.824 | 88603.9347
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 0
| 共用 | 7576 | 4615846.9925 | 553328.8292 |  |  |  | 287020.7334 | 278330 |  |  |  |  | 308064.4925
E |  | 0
[16 empty] | (GJ) |  | 床面積当り | [10 empty] | (MJ/㎡) | 原油換算 | [10 empty] | (KL) | 床面積当り原油換算 | [10 empty] | (L/㎡)
| 部門 | 床面積 | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水 | 合計 | 合計 |  | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水 | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水 | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水
|  | (m2) |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他 | (GJ) | (MJ/㎡) | [5 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他 |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他 |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他
S | 事務室 | 5591 | 0 | 0 | 2503.7618 | 0 | 5919.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422.8793 | 1506.5068 |  | 0 | 0 | 447.82 | 0 | 1058.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5299 | 0 | 152.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5418 | 0 | 27.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電算 | 179 | 0 | 0 | 116.8655 | 0 | 153.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9062 | 1507.8556 |  | 0 | 0 | 652.8796 | 0 | 854.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8268 | 0 | 22.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 97 | 0 | 0 | 41.7192 | 0 | 78.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7136 | 1244.4696 |  | 0 | 0 | 430.0952 | 0 | 814.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 2.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0849 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 飲食店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| その他･共用 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 252.4561 | 474.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8292 | 623.8877 |  | 0 | 0 | 0 | 216.7005 | 407.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5066 | 12.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5851 | 10.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 駐車場 | 544 | 0 | 0 | 0 | 403.1358 | 88.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.7398 | 903.9334 |  | 0 | 0 | 0 | 741.0585 | 162.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3901 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0994 | 4.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 共用 | 7576 | 4615.847 | 553.3288 | 0 | 0 | 0 | 287.0207 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0645 | 6042.591 | 797.5965 |  | 609.2723 | 73.0371 | 0 | 0 | 0 | 37.8855 | 36.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6632 | 118.9651 | 14.2611 | 0 | 0 | 0 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 15.7029 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0.97643 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048
E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 (GJ) | 7576 | 4615.847 | 553.3288 | 2662.3465 | 655.5919 | 6714.1295 | 287.0207 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0645 | 16074.659 | 2121.7871 |  | 609.2723 | 73.0371 | 351.4185 | 86.5354 | 886.2367 | 37.8855 | 36.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6632 | 118.9651 | 14.2611 | 68.6172 | 16.8967 | 173.0446 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 15.7029 | 1.8824 | 9.0572 | 2.2303 | 22.8412 | 0.97643 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048
| (駐車場を除く) | 7032 | 4615.847 | 553.3288 | 2662.3465 | 252.4561 | 6625.5256 | 287.0207 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0645 | 15582.9192 | 2216.001 |  | 656.406 | 78.6873 | 378.6045 | 35.901 | 942.1965 | 40.8164 | 39.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8089 | 118.9651 | 14.2611 | 68.6172 | 6.5066 | 170.761 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 16.9177 | 2.028 | 9.7578 | 0.92528 | 24.2834 | 1.052 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291
| 原油換算値 (KL) | 7576 | 118.9651 | 14.2611 | 68.6172 | 16.8967 | 173.0446 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 414.2953 | 54.6852 |  | 15.7029 | 1.8824 | 9.0572 | 2.2303 | 22.8412 | 0.97643 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 3.0661 | 0.36755 | 1.7685 | 0.43548 | 4.4599 | 0.19066 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20463 | 0.40471 | 0.048515 | 0.23343 | 0.057482 | 0.58869 | 0.025166 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027011
| (駐車場を除く) | 7032 | 118.9651 | 14.2611 | 68.6172 | 6.5066 | 170.761 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 401.6216 | 57.1134 |  | 16.9177 | 2.028 | 9.7578 | 0.92528 | 24.2834 | 1.052 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1291 | 3.0661 | 0.36755 | 1.7685 | 0.1677 | 4.4011 | 0.19066 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20463 | 0.43602 | 0.052269 | 0.25149 | 0.023848 | 0.62586 | 0.027113 | 0.026292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0291
| 部門 |  | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水
[7 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他
S | 事務室 | 電力 |  |  | 2503761.828 |  | 5919117.4515
ガス
油
地域熱供給
| 電算 | 電力 |  |  | 116865.4556 |  | 153040.704
ガス
油
地域熱供給
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 電力 |  |  | 41719.2371 |  | 78994.3168
ガス
油
地域熱供給
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 電力
ガス
油
地域熱供給
| 飲食店 | 電力 | [7 empty] | 0
|  | ガス | [7 empty] | 0
|  | 油 | [7 empty] | 0
|  | 地域熱供給 | [7 empty] | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 電力 | [8 empty] | 0
ガス
油
地域熱供給
| その他･共用 | 電力 |  |  |  | 252456.064 | 474373.088
ガス
油
地域熱供給
| 駐車場 | 電力 |  |  |  | 403135.824 | 88603.9347
ガス
油
地域熱供給
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 電力
ガス
油
地域熱供給
| 共用 | 電力 | 1329092.4 | 553328.8292 |  |  |  | 287020.7334 | 278330 |  |  |  |  | 308064.4925
|  | ガス | 3286754.5925 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 油 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 地域熱供給 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
E |  | 電力
ガス
油
地域熱供給
[18 empty] | 床面積当り | [11 empty] | 原油換算 | [11 empty] | 床面積当り原油換算
| 部門 |  | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水 | 合計 | 合計 |  | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水 | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水 | 熱源 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | 飲食 | ｺﾝﾋﾞﾆ |  |  | 給排水
[7 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ | [6 empty] | Tr損失他 | (GJ) | (MJ/㎡) | [5 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ |  | ｴｽｶﾚｰﾀ |  |  |  |  | Tr損失他 |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ |  | ｴｽｶﾚｰﾀ |  |  |  |  | Tr損失他 |  |  |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ |  | ｴｽｶﾚｰﾀ |  |  |  |  | Tr損失他
S | 事務室 | 電力 | 0 | 0 | 2503.7618 | 0 | 5919.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422.8793 | 1506.5068 | E | 0 | 0 | 447.82 | 0 | 1058.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 64.5299 | 0 | 152.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5418 | 0 | 27.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 5591 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 電算 | 電力 | 0 | 0 | 116.8655 | 0 | 153.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9062 | 1507.8556 | E | 0 | 0 | 652.8796 | 0 | 854.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.012 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.8268 | 0 | 22.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 179 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 電力 | 0 | 0 | 41.7192 | 0 | 78.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.7136 | 1244.4696 | E | 0 | 0 | 430.0952 | 0 | 814.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0752 | 0 | 2.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0849 | 0 | 20.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 97 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 飲食店 | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| その他･共用 | 電力 | 0 | 0 | 0 | 252.4561 | 474.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.8292 | 623.8877 | E | 0 | 0 | 0 | 216.7005 | 407.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5066 | 12.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5851 | 10.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1165 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 駐車場 | 電力 | 0 | 0 | 0 | 403.1358 | 88.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.7398 | 903.9334 | EP | 0 | 0 | 0 | 741.0585 | 162.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3901 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0994 | 4.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 544 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | E | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | G | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | O | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | C | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 共用 | 電力 | 1329.0924 | 553.3288 | 0 | 0 | 0 | 287.0207 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0645 | 2755.8365 | 363.7588 | E | 175.4346 | 73.0371 | 0 | 0 | 0 | 37.8855 | 36.7384 | 0 | 0 | 0 |  | 40.6632 | 34.255 | 14.2611 | 0 | 0 | 0 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9398 | 4.5215 | 1.8824 | 0 | 0 | 0 | 0.97643 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 |  | 1.048
| 7576 | ガス | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.7546 | 433.8377 | G | 433.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E |  | 電力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 7032 | ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 合計 (GJ) | 電力 | 1329.0924 | 553.3288 | 2662.3465 | 655.5919 | 6714.1295 | 287.0207 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0645 | 12787.9044 | 1687.9494 |  | 175.4346 | 73.0371 | 351.4185 | 86.5354 | 886.2367 | 37.8855 | 36.7384 | 0 | 0 | 0 |  | 40.6632 | 34.255 | 14.2611 | 68.6172 | 16.8967 | 173.0446 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9398 | 4.5215 | 1.8824 | 9.0572 | 2.2303 | 22.8412 | 0.97643 | 0.94687 | 0 | 0 | 0 |  | 1.048
| 7576 | ガス | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.7546 | 433.8377 |  | 433.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (駐車場を除く) | 電力 | 1329.0924 | 553.3288 | 2662.3465 | 252.4561 | 6625.5256 | 287.0207 | 278.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.0645 | 12296.1646 | 1748.6013 |  | 189.0063 | 78.6873 | 378.6045 | 35.901 | 942.1965 | 40.8164 | 39.5805 | 0 | 0 | 0 |  | 43.8089 | 34.255 | 14.2611 | 68.6172 | 6.5066 | 170.761 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9398 | 4.8713 | 2.028 | 9.7578 | 0.92528 | 24.2834 | 1.052 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1291
| 7032 | ガス | 3286.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286.7546 | 467.3997 |  | 467.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 原油換算値 (KL) | 電力 | 34.255 | 14.2611 | 68.6172 | 16.8967 | 173.0446 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 329.5852 | [14 empty] | 0.88286 | 0.36755 | 1.7685 | 0.43548 | 4.4599 | 0.19066 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20463
| 0 | ガス | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7102 | [14 empty] | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (駐車場を除く) | 電力 | 34.255 | 14.2611 | 68.6172 | 6.5066 | 170.761 | 7.3974 | 7.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9398 | 316.9115 | [14 empty] | 0.88286 | 0.36755 | 1.7685 | 0.1677 | 4.4011 | 0.19066 | 0.18488 | 0 | 0 | 0 |  | 0.20463
| 0 | ガス | 84.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7102 | [14 empty] | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 地域熱供給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[18 empty] | 床面積当り一次エネルギー消費量 | [11 empty] | 原油換算値 | [11 empty] | 床面積当り原油換算値
| 部門 | 電力 | ガス | 油 | 地域熱供給 | [12 empty] | 電力 | ガス | 油 | 地域熱供給 | [8 empty] | 電力 | ガス | 油 | 地域熱供給 | [8 empty] | 電力 | ガス | 油 | 地域熱供給
S | 事務室 | 8422.8793 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1506.5068 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 217.0845 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 38.8275 | 0 | 0 | 0
| 電算 | 269.9062 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1507.8556 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 6.9563 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 38.8623 | 0 | 0 | 0
| 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 120.7136 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1244.4696 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.1112 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 32.074 | 0 | 0 | 0
| 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 飲食店 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ｺﾝﾋﾞﾆ | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| その他･共用 | 726.8292 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 623.8877 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 18.7327 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 16.0796 | 0 | 0 | 0
| 駐車場 | 491.7398 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 903.9334 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 12.6737 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 23.2973 | 0 | 0 | 0
| ﾕｰｻﾞｰ定義 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 共用 | 2755.8365 | 3286.7546 | 0 | 0 | [12 empty] | 363.7588 | 433.8377 | 0 | 0 | [8 empty] | 71.0267 | 84.7102 | 0 | 0 | [8 empty] | 9.3752 | 11.1814 | 0 | 0
E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 (GJ) | 12787.9044 | 3286.7546 | 0 | 0 | [12 empty] | 1687.9494 | 433.8377 | 0 | 0 | [8 empty] | 329.5852 | 84.7102 | 0 | 0 | [8 empty] | 43.5038 | 11.1814 | 0 | 0
| (駐車場を除く) | 12296.1646 | 3286.7546 | 0 | 0 | [12 empty] | 1748.6013 | 467.3997 | 0 | 0 | [8 empty] | 316.9115 | 84.7102 | 0 | 0 | [8 empty] | 45.067 | 12.0464 | 0 | 0
| 原油換算値 (KL) | 329.5852 | 84.7102 | 0 | 0 | [24 empty] | 8.4945 | 2.1833 | 0 | 0
| (駐車場を除く) | 316.9115 | 84.7102 | 0 | 0 | [24 empty] | 8.1678 | 2.1833 | 0 | 0
E
処理ﾒﾆｭｰ
メニュー
MJ･L表示

## 月別ｴﾈﾙｷﾞ詳細
[5 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | E
１３-２．月別エネルギー消費量詳細 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
|  |  |  | 機種 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 合計
[5 empty] | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量 | 時間 | 消費量
| ﾌｧﾝ動力 | (kWh) | 昼間
夜間
合計
| ﾌｧﾝ風量 | (m3) | 昼間
夜間
合計
| 負荷率 |  | 昼間
夜間
平均
| COP |  | 昼間
夜間
平均
| 外気系 ﾌｧﾝ動力 | (kWh) | 昼間
夜間
平均
| 外気 導入率 |  | 昼間
夜間
平均
| ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 | (kWh) | 昼間
夜間
合計
| ﾎﾟﾝﾌﾟ流量 | (m3) | 昼間
夜間
合計
| 負荷率 |  | 昼間
夜間
平均
| COP |  | 昼間
夜間
平均
冷房 | 入力 |  | 昼間
夜間
合計
| 出力 | (MJ) | 昼間
夜間
合計
| 負荷率 |  | 昼間
夜間
平均
| COP |  | 昼間
夜間
平均
| 補機動力 | (kWh) | 昼間 | 0
夜間
合計
| 一次ポンプ | (kWh) | 昼間 | #REF!
夜間
合計
| 冷却水ポンプ | (kWh) | 昼間 | #REF!
夜間
合計
| 冷却塔 | (kWh) | 昼間 | #REF!
夜間
合計
暖房 | 入力 |  | 昼間
夜間
合計
| 出力 | (MJ) | 昼間
夜間
合計
| 負荷率 |  | 昼間
夜間
平均
| COP |  | 昼間
夜間
平均
| 補機動力 | (kWh) | 昼間 | 0
夜間
合計
| 一次ポンプ | (kWh) | 昼間 | #REF!
夜間
合計
|  | (kWh) | 昼間 | #REF!
夜間
合計
|  | (kWh) | 昼間 | #REF!
夜間
合計
処理ﾒﾆｭｰ
メニュー
時刻エネルギ

## 時刻別ｴﾈﾙｷﾞ
E
１３-３．時刻エネルギー詳細 〔事務所 1.基準ケースのコピー 2004年度〕
|  |  |  | 機種 | 23時 | 24時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 合計
|  | ﾌｧﾝ動力 | (kW)
|  | ﾌｧﾝ風量 | (m3/h)
負荷率
COP
|  | 外気系動力 | (kW)
外気導入率
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 | (kW)
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟ流量 | (m3/h)
負荷率
COP
| 冷房 | 入力 | (MJ/h) | 0
|  | 出力 | (MJ/h)
負荷率
COP
|  | 補機動力 | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
|  | 一次ポンプ | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
|  | 冷却水ポンプ | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
|  | 冷却塔 | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
| 暖房 | 入力 | (MJ/h) | 0
|  | 出力 | (MJ/h)
負荷率
COP
|  | 補機動力 | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
|  | 一次ポンプ | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
Z |  |  | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
Z |  |  | (kW) | 0 | [26 empty] | 1
Note on D5: 任意の日付の時刻ｴﾈﾙｷﾞｰを表示 ・月/日の書式で入力する
処理ﾒﾆｭｰ
メニュー
時刻データ表示

## list
E
[10 empty] | 緯度 | 経度 | 周波数 | 水道水温 換算係数 |  | 地中 温度 | 月平均給水温度
| 地域 | [10 empty] | (Hz) | a | b | 10m | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 4 | 東京 | [7 empty] | 35.69 | 139.76 | 50 | 0.8516 | 2.473 | 14.9 | 7.1994 | 6.8162 | 9.7882 | 14.3017 | 18.4235 | 21.123 | 23.9418 | 25.0659 | 22.1875 | 17.3505 | 13.2883 | 9.3624
| 事務所 |  |  | 換気設備係数 | [9 empty] | 給排水設備係数 | 月平均給水温度 4月: 昇降機設備係数; 月平均給水温度 7月: 店舗関連設備係数; 月平均給水温度 11月: Tr; 月平均給水温度 12月: 給湯補機設備係数 |  |  |  |  | 使用量 | 給湯 温度 | 換気 | 飲食店 (MJ/m2･h) |  |  | ｺﾝﾋﾞﾆ | 電化厨房 効果率
|  |  |  | 延床面積 | 排気ﾌｧﾝ | 給気ﾌｧﾝ | 給排気ﾌｧﾝ | 機械室ﾌｧﾝ | 厨房ﾌｧﾝ | 倉庫ﾌｧﾝ | 駐車場ﾌｧﾝ | その他ﾌｧﾝ | 定数 | 建物人数 | 雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 定数 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ | ｴｽｶﾚｰﾀ | 定数 | 冷蔵･冷凍 | ﾌｧﾝ | その他 | 定数 | 損失 | 延床面積 | 循環ﾎﾟﾝﾌﾟ | 熱源補機 | その他ﾎﾟﾝﾌﾟ | 定数 | (L/ 人･日) | (℃) | 効率 | a | b | 冷蔵 比率 | (kWh/㎡･h) | 調理 | 空調 換気
| 1 | 事務所 |  | 0.026 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.1 | 0.007 | 0.007 | 116 | 0.149 | 24.709 | 1.061 | 3.737 | 58 | 6.333 | 34.9 | 215 | 47.254 | 32.887 | 19.416 | 117 | 1.043 | 0.001 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | -26 | 8.5 | 43 | 0.6 | 2.15 | 88.5 | 0.1 | 0.123 | 0.8 | 0.97
|  |  |  | 照明(W/m2) | [8 empty] | ｺﾝｾﾝﾄ(W/m2) | bar: 地中 温度 10m to 月平均給水温度 6月
|  |  |  | 事務室 | 電算 | 出入口･ﾛﾋﾞｰ | 売店･ｻｰﾋﾞｽ | 飲食店 | ｺﾝﾋﾞﾆ | その他･共用 | 屋内駐車場 |  | 事務室 | 電算 | 地中 温度 10m: 出入口･ﾛﾋﾞｰ; 月平均給水温度 1月: 売店･ｻｰﾋﾞｽ; 月平均給水温度 2月: 飲食店; 月平均給水温度 3月: ｺﾝﾋﾞﾆ; 月平均給水温度 4月: その他･共用; 月平均給水温度 5月: 屋内駐車場
|  |  |  | 17 | 10 | 20 | 15 |  |  | 10 | 4 |  | 13 | 50 | 地中 温度 10m: 0; 月平均給水温度 1月: 0; 月平均給水温度 4月: 0; 月平均給水温度 5月: 0
| 換気補正係数 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
| 1 | 出入口 | N | bar: 1月 to 12月
NE | bar: 1月 to 12月
E | bar: 1月 to 12月
SE | bar: 1月 to 12月
S | bar: 1月 to 12月
SW | bar: 1月 to 12月
W | bar: 1月 to 12月
NW | bar: 1月 to 12月
| 2 | その他 | bar: 1月 to 12月
照明形番
| 1 | 埋込み蛍光灯
| 2 | 半埋込み蛍光灯
| 3 | 露出蛍光灯
| 4 | 白熱灯(間接照明)
| 5 | 白熱灯(直接照明)
作業強度
| 1 | 静座 | 劇場
| 2 | 軽作業 | 学校
| 3 | 事務作業 | 事務所・ﾎﾃﾙ・ﾃﾞﾊﾟｰﾄ
| 4 | 事務歩行 | 銀行
| 5 | 座業 | ﾚｽﾄﾗﾝ
| 6 | 着席作業 | 工場軽作業
| 7 | ﾀﾞﾝｽ | ﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ | bar: 1月 to 3月; 5月
| 8 | 歩行作業 | 工場重作業 | bar: 1月 to 3月; 5月
| 9 | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ | ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場 | bar: 1月 to 3月; 5月
外壁断熱厚(mm)
| 0 | 0mm
| 15 | 15mm
| 25 | 25mm
| 50 | 50mm
| 75 | 75mm
| 100 | 100mm
屋根断熱厚(mm)
| 0 | 0mm
| 25 | 25mm
| 50 | 50mm
| 75 | 75mm
| 100 | 100mm
| ガラス種類 |  |  | 1月: 材質 No.; 2月: 略称
| 1 | 普通ｶﾞﾗｽ3mm | bar: 1月 to 2月
| 2 | 普通ｶﾞﾗｽ5mm |  | 1月: 2; 2月: 普5
| 3 | 普通ｶﾞﾗｽ6mm |  | 1月: 3; 2月: 普6
| 4 | 普通ｶﾞﾗｽ8mm |  | 1月: 4; 2月: 普8
| 5 | 普通ｶﾞﾗｽ12mm |  | 1月: 5; 2月: 普12
| 6 | 吸熱ｶﾞﾗｽ3mm |  | 1月: 9; 2月: 吸3
| 7 | 吸熱ｶﾞﾗｽ5mm |  | 1月: 10; 2月: 吸5
| 8 | 吸熱ｶﾞﾗｽ6mm |  | 1月: 11; 2月: 吸6
| 9 | 吸熱ｶﾞﾗｽ8mm |  | 1月: 12; 2月: 吸8
| 10 | 吸熱ｶﾞﾗｽ12mm |  | 1月: 13; 2月: 吸12
| 11 | 反射ﾌｨﾙﾑ+普通8mm |  | 1月: 14; 2月: 反ﾌｨ8
| 12 | 反射ﾌｨﾙﾑ+普通6mm+6mm |  | 1月: 16; 2月: 反ﾌｨ6+6
| 13 | 反射ｶﾞﾗｽ8mm |  | 1月: 15; 2月: 反8
| 14 | 普通3mm+普通3mm |  | 1月: 17; 2月: 普3+3
| 15 | 普通5mm+普通5mm |  | 1月: 18; 2月: 普5+5
| 16 | 普通6mm+普通6mm |  | 1月: 19; 2月: 普6+6
| 17 | 普通8mm+普通8mm |  | 1月: 20; 2月: 普8+8
| 18 | 吸熱3mm+普通3mm |  | 1月: 23; 2月: 吸3+3
| 19 | 吸熱5mm+普通5mm |  | 1月: 24; 2月: 吸5+5
| 20 | 吸熱6mm+普通6mm |  | 1月: 25; 2月: 吸6+6
| 21 | 吸熱8mm+普通8mm |  | 1月: 26; 2月: 吸8+8
| 22 | Low-e高断熱 |  | 1月: 21; 2月: Low断
| 23 | Low-e高遮熱 |  | 1月: 22; 2月: Low遮
| 24 | Low-e高断熱Grn |  | 1月: 27; 2月: Low断G
| 25 | Low-e高遮熱Grn |  | 1月: 28; 2月: Low遮G
| ブラインド |  |  | 1月: ｶﾞﾗｽ 材番+; 2月: 略称
| 1 | なし |  | 1月: 0; 2月: 無
| 2 | 明色 |  | 1月: 30; 2月: 明
| 3 | 中間色 |  | 1月: 60; 2月: 中
方位
| 1 | N
| 2 | NE
| 3 | E
| 4 | SE
| 5 | S
| 6 | SW
| 7 | W
| 8 | NW
H
F
日射遮蔽
| 0 | 0m
| 0.5 | 0.5m
| 1 | 1.0m
| 1.5 | 1.5m
窓開口率(%)
| 0 | 0%
| 5 | 5%
| 10 | 10%
| 15 | 15%
| 20 | 20%
| 30 | 30%
| 50 | 50%
| 80 | 80%
|  |  |  | 種別 | COP
| 空調方式 |  |  | 2月: 冷房; 3月: 暖房; 4月: No.
| 1 | 空調機 |  | 1月: 0; 4月: 0
| 2 | 外調機 |  | 1月: 2; 4月: 2
| 3 | ﾌｧﾝｺｲﾙ | bar: 1月 to 4月
| 4 | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ |  | 1月: 101; 2月: 3; 3月: 4; 4月: 24
| 5 | ｶﾞｽﾏﾙﾁ |  | 1月: 102; 2月: 1.4; 3月: 1.5; 4月: 25
| 6 | 空冷PAC |  | 1月: 104; 2月: 3; 3月: 4; 4月: 27
| 7 | 水冷PAC |  | 1月: 107; 2月: 3.5; 3月: 0; 4月: 30
| 8 | ガスPAC |  | 1月: 105; 2月: 3; 3月: 3; 4月: 28
| 9 | PMAC |  | 1月: 141; 2月: 3; 3月: 4; 4月: 32
| 10 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ |  | 1月: 40; 4月: 40
運転モード
| 1 | 冷房/全日
| 2 | 冷房/昼間
| 3 | 冷房/夜間
| 0 | ----------
| 4 | 暖房/全日
| 5 | 暖房/昼間
| 6 | 暖房/夜間
| 0 | ----------
| 7 | 冷暖/全日
| 8 | 冷暖/昼間
| 9 | 冷暖/夜間
| 0 | ----------
| 10 | 換気/全日
| 11 | 換気/昼間
| 12 | 換気/夜間
| 0 | ----------
| 13 | 換気/全CAV
| 14 | 換気/昼CAV
| 15 | 換気/夜CAV
| 0 | ----------
| 16 | 停止
ポンプ
| 1 | 冷水ポンプ
| 2 | 温水ポンプ
| 3 | 冷温水ポンプ
ポンプ制御VWV
| 1 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
| 2 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
| 3 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
| 4 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
| 5 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御
蓄熱ポンプ制御
| 1 | 定流量
| 2 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
| 3 | 台数制御あり･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
| 4 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(並列)
| 5 | 台数制御なし･ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御(1台のみ)
| 6 | ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御
|  |  | 1- 50:中央方式 51-100:蓄熱機器 101-150:個別方式 201:地域熱供給 901:蓄熱熱交換器 | 1月: 燃料 種別; 2月: 冷暖; 3月: 同時 取出; 4月: 定格COP; 6月: 補機動力; 10月: ｺｰﾄﾞ; 11月: 機器コード | [25 empty] | 冷却塔 | 熱源水
[9 empty] | 一定 |  | 比例
| 熱源機器 |  |  | 1:電気 2:ｶﾞｽ 3:重油 4:蒸気 5:熱量 6:地冷 | 1:冷房 2:暖房 3:冷暖 | 0:無 1:有 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 50HZ | [9 empty] | 60HZ | [9 empty] | コメント | [6 empty] | 0:無 1:有 | 0:無 1:有
| 1 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ) |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: AHP; 11月: AHP_S_0101 | [8 empty] | AHP_S_0101 | [9 empty] | 空気熱源ＨＰ（スクリュー） R134a 120Ps | [6 empty] | 0 | 0
| 2 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)冷専 |  | 1月: 1; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 3; 10月: AHP; 11月: AHP_S_0201 | [8 empty] | AHP_S_0201 | [9 empty] | 空気熱源ＨＰ（スクリュー）冷専 R134a 120Ps | [6 empty] | 0 | 0
| 3 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ) |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: AHP; 11月: AHP_R_0101 | [8 empty] | AHP_R_0101 | [9 empty] | 空気熱源ＨＰ（レシプロ） | [6 empty] | 0 | 0
| 4 | 水熱源冷専チラー(ﾚｼﾌﾟﾛ) |  | 1月: 1; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 3; 10月: WHP; 11月: WHP_R_0101 | [8 empty] | WHP_R_0101 | [9 empty] | 水熱源冷専チラー（レシプロ） | [6 empty] | 1 | 0
| 5 | ターボ冷凍機 |  | 1月: 1; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 4; 10月: TR; 11月: TR_0101 | [8 empty] | TR_0101 | [9 empty] | ターボ冷凍機 R134a | [6 empty] | 1 | 0
| - | ------------------------------
| 6 | 吸収式冷温水機(都市ｶﾞｽ) |  | 1月: 21; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 1; 5月: 0.9; 10月: AR; 11月: AR_0101 | [8 empty] | AR_0101 | [9 empty] | 吸収式冷温水機（ガス焚） | [6 empty] | 1 | 0
| 7 | 吸収式冷温水機(LPG) |  | 1月: 22; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 1; 5月: 0.9; 10月: AR; 11月: AR_0101 | [8 empty] | AR_0101 | [9 empty] | 吸収式冷温水機（ガス焚） | [6 empty] | 1 | 0
| 8 | 吸収式冷温水機(A重油) |  | 1月: 31; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 1; 5月: 0.9; 10月: AR; 11月: AR_0101 | [8 empty] | AR_0101 | [9 empty] | 吸収式冷温水機（油焚） | [6 empty] | 1 | 0
| 9 | 吸収式冷温水機(灯油) |  | 1月: 32; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 1; 5月: 0.9; 10月: AR; 11月: AR_0101 | [8 empty] | AR_0101 | [9 empty] | 吸収式冷温水機（油焚） | [6 empty] | 1 | 0
| 10 | 吸収式冷凍機(蒸気加熱) |  | 1月: 4; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 1; 10月: SAR; 11月: SAR_0101 | [8 empty] | SAR_0101 | [9 empty] | 吸収式冷凍機（蒸気加熱） | [6 empty] | 1 | 0
| - | ------------------------------
| 21 | ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞ |  | 1月: 1; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 1; 10月: CT; 11月: CT_0101 | [8 empty] | CT_0101 | [9 empty] | フリークーリング | [6 empty] | 0 | 0
| - | ------------------------------
| 31 | ボイラ(都市ｶﾞｽ) |  | 1月: 21; 2月: 2; 3月: 0; 4月: 0.9; 5月: 0.9; 10月: B; 11月: B_0101 | [8 empty] | B_0101 | [9 empty] | ボイラ（ガス焚） | [6 empty] | 0 | 0
| 32 | ボイラ(LPG) |  | 1月: 22; 2月: 2; 3月: 0; 4月: 0.9; 5月: 0.9; 10月: B; 11月: B_0101 | [8 empty] | B_0101 | [9 empty] | ボイラ（ガス焚） | [6 empty] | 0 | 0
| 33 | ボイラ(A重油) |  | 1月: 31; 2月: 2; 3月: 0; 4月: 0.9; 5月: 0.9; 10月: B; 11月: B_0101 | [8 empty] | B_0101 | [9 empty] | ボイラ（油焚） | [6 empty] | 0 | 0
| 34 | ボイラ(灯油) |  | 1月: 32; 2月: 2; 3月: 0; 4月: 0.9; 5月: 0.9; 10月: B; 11月: B_0101 | [8 empty] | B_0101 | [9 empty] | ボイラ（油焚） | [6 empty] | 0 | 0
| - | ------------------------------
| 41 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(都市ｶﾞｽ) |  | 1月: 21; 2月: 2; 3月: 0; 5月: 0.82; 10月: FH; 11月: FH_0101 | [8 empty] | FH_0101 | [9 empty] | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（ガス焚） | [6 empty] | 0 | 0
| 42 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(LPG) |  | 1月: 22; 2月: 2; 3月: 0; 5月: 0.82; 10月: FH; 11月: FH_0101 | [8 empty] | FH_0101 | [9 empty] | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（ガス焚） | [6 empty] | 0 | 0
| 43 | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(灯油) |  | 1月: 32; 2月: 2; 3月: 0; 5月: 0.87; 10月: FH; 11月: FH_0101 | [8 empty] | FH_0101 | [9 empty] | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ（油焚） | [6 empty] | 0 | 0
| - | ------------------------------
| 101 | ビルマルチ |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: AHM; 11月: AHM_0101 | [8 empty] | AHM_0101 | [9 empty] | ビルマルチ（Ｄ社） R22 | [6 empty] | 0 | 0
| 102 | ガスマルチ(都市ｶﾞｽ) |  | 1月: 21; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 1.4; 5月: 1.5; 10月: GHM; 11月: GHM_0101 | [8 empty] | GHM_0101 | [9 empty] | ガスエンジンＨＰマルチ | [6 empty] | 0 | 0
| 103 | ガスマルチ(LPG) |  | 1月: 22; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 1.4; 5月: 1.5; 10月: GHM; 11月: GHM_0101 | [8 empty] | GHM_0101 | [9 empty] | ガスエンジンＨＰマルチ | [6 empty] | 0 | 0
| 104 | 空冷ＰＡＣ |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: PHA; 11月: PHA_0101 | [8 empty] | PHA_0101 | [9 empty] | 空冷パッケージエアコン | [6 empty] | 0 | 0
| 105 | ガスＰＡＣ(都市ｶﾞｽ) |  | 1月: 21; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 3; 10月: GHP; 11月: GHP_0101 | [8 empty] | GHP_0101 | [9 empty] | ガスエンジンＨＰパッケージ | [6 empty] | 0 | 0
| 106 | ガスＰＡＣ(LPG) |  | 1月: 22; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 3; 10月: GHP; 11月: GHP_0101 | [8 empty] | GHP_0101 | [9 empty] | ガスエンジンＨＰパッケージ | [6 empty] | 0 | 0
| 107 | 水冷ＰＡＣ |  | 1月: 1; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 3.5; 10月: PCW; 11月: PCW_0101 | [8 empty] | PCW_0101 | [9 empty] | 水冷パッケージエアコン | [6 empty] | 1 | 0
| - | ------------------------------
| 141 | ＰＭＡＣ |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: PHW; 11月: PHW_0101 | [8 empty] | PHW_0101 | [9 empty] | パッケージエアコン（水熱源） | [6 empty] | 1 | 1
| - | ------------------------------
| 51 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)製氷 |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: AHP; 11月: AHP_S_0901 | [8 empty] | AHP_S_0901 | [9 empty] | 空気熱源ＨＰ（スクリュー）製氷 | [6 empty] | 0 | 0
| 52 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ)製氷 |  | 1月: 1; 2月: 3; 3月: 0; 4月: 3; 5月: 4; 10月: AHP; 11月: AHP_R_0901 | [8 empty] | AHP_R_0901 | [9 empty] | 空気熱源ＨＰ（レシプロ）製氷・熱回収 | [6 empty] | 0 | 0
| 53 | ターボ冷凍機(製氷) |  | 1月: 1; 2月: 1; 3月: 0; 4月: 3; 10月: TR; 11月: TR_0901 | [8 empty] | TR_0901 | [9 empty] | ターボ冷凍機（製氷） | [6 empty] | 1 | 0
| - | ------------------------------
| 201 | 地域熱供給(冷水)熱交有 |  | 1月: 61; 2月: 1; 3月: 1; 4月: 0.9; 11月: DHC_0101 | [8 empty] | DHC_0101 | [16 empty] | 0 | 0
| 204 | 地域熱供給(冷水)熱交無 |  | 1月: 61; 2月: 1; 3月: 1; 4月: 1; 11月: DHC_0201 | [8 empty] | DHC_0201 | [16 empty] | 0 | 0
| 202 | 地域熱供給(温水)熱交有 |  | 1月: 62; 2月: 2; 3月: 1; 5月: 0.9; 11月: DHC_0101 | [8 empty] | DHC_0101 | [16 empty] | 0 | 0
| 205 | 地域熱供給(温水)熱交無 |  | 1月: 62; 2月: 2; 3月: 1; 5月: 1; 11月: DHC_0201 | [8 empty] | DHC_0201 | [16 empty] | 0 | 0
| 203 | 地域熱供給(蒸気)熱交有 |  | 1月: 63; 2月: 2; 3月: 1; 4月: 0.9; 5月: 0.9; 11月: DHC_0101 | [8 empty] | DHC_0101 | [16 empty] | 0 | 0
| 206 | 地域熱供給(蒸気)熱交無 |  | 1月: 63; 2月: 2; 3月: 1; 4月: 1; 5月: 1; 11月: DHC_0201 | [8 empty] | DHC_0201 | [16 empty] | 0 | 0
| - | ------------------------------
| 901 | 蓄熱熱交換器 |  | 1月: 5; 2月: 3; 3月: 1
| ボイラ処理負荷 |  |  | 1月: 冷房欄; 2月: 暖房欄
| 1 | 暖房専用 | bar: 1月 to 2月
| 2 | 暖房・給湯 |  | 2月: 暖･給
| 3 | 給湯専用 | bar: 1月 to 2月
| 4 | 冷房専用(吸収式冷凍機加熱･PMAC) | bar: 1月 to 2月
| 5 | 冷房(吸収式冷凍機加熱)・暖房 | bar: 1月 to 2月
| 6 | 冷房(吸収式冷凍機加熱)・暖房・給湯 |  | 1月: 冷房; 2月: 暖･給
燃料 | bar: 1月 to 2月
| 1 | 電気 |  | 1月: (kWh); 2月: (kW)
| 21 | 都市ｶﾞｽ |  | 1月: (m3); 2月: (m3/h)
| 22 | LPG |  | 1月: (Kg); 2月: (Kg/h)
| 31 | 重油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 32 | 灯油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 4 | 入力熱量 |  | 1月: (MJ); 2月: (MJ/h)
| 5 | 蓄熱量 |  | 1月: (MJ); 2月: (MJ/h)
| 61 | DHC(冷水) |  | 1月: (MJ); 2月: (MJ/h)
| 62 | DHC(温水) |  | 1月: (MJ); 2月: (MJ/h)
| 63 | DHC(蒸気) |  | 1月: (MJ); 2月: (MJ/h)
| ガス |  | 発熱量 | bar: 1月 to 3月
| 1 | 13A | 10749.991 | 1月: Kcal/m3; 2月: 45; 3月: MJ/m3
| 2 | LPG | 11992.2122 | 1月: Kcal/Kg; 2月: 50.2; 3月: MJ/Kg
| 油 |  | 発熱量 | bar: 1月 to 3月
| 1 | A重油 | 9340.5478 | 1月: Kcal/L; 2月: 39.1; 3月: MJ/L
| 2 | 灯油 | 8767.2149 | 1月: Kcal/L; 2月: 36.7; 3月: MJ/L
| 照明器具 |  |  | 1月: 補正係数; 2月: 効果率
| 1 | 蛍光灯
| 2 | Hf型蛍光灯
| 3 | 白熱灯
| 4 | 防災･外灯･その他
| 照明器具の種類による補正係数 |  |  | 1月: 補正係数
| 1 | ルーバー・透光性カバー等の照明設備 |  | 1月: 1.3
| 照明器具の制御による効果率 |  |  | 1月: 効果率
| 1 | カード、センサー等による在室検知制御 |  | 1月: 0.8
| 2 | 明るさ感知による自動点滅制御 |  | 1月: 0.8
| 3 | 適正照度調整 |  | 1月: 0.85
| 4 | タイムスケジュール制御 |  | 1月: 0.9
| 5 | 昼光利用照明制御 |  | 1月: 0.9
| 6 | ゾーニング制御 |  | 1月: 0.9
| 7 | 局所制御 |  | 1月: 0.9
換気ファン | bar: 1月 to 2月
| 1 | 給排気ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 2 | 排気ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 3 | 全熱交換器 |  | 1月: 0.6
| 4 | 換気扇 |  | 1月: 0.6
| 5 | 厨房ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 6 | 機械室ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 7 | 駐車場ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 8 | 倉庫ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 9 | 給湯室ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 10 | その他ﾌｧﾝ |  | 1月: 0.6
| 換気設備の種類による補正係数 |  |  | 1月: 補正係数
| 換気設備の制御による効果率 |  |  | 1月: 効果率
| 1 | 駐車場風量制御インバーター方式 |  | 1月: 0.2
| 2 | 駐車場風量制御ポールチェンジ方式 |  | 1月: 0.4
| 3 | 駐車場風量制御台数制御方式 |  | 1月: 0.7
| 4 | エレベーター機械室ON/OFF制御 |  | 1月: 0.3
| 5 | 効率モーターの採用 |  | 1月: 0.95
| 給排水ﾎﾟﾝﾌﾟ(病院) |  |  | 1月: 効果率
| 1 | 上水揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.081
| 2 | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.5
| 3 | 雑用水用水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.086
| 4 | 汚水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.002
| 5 | 湧水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ1 |  | 1月: 0.117
| 6 | 湧水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ2 |  | 1月: 0.003
| 7 | 雑用水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.013
| 8 | 厨房排水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.036
| 9 | 雨水調整槽ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.003
| 10 | 洗濯排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.004
| 11 | ﾊﾞｲﾗｰﾌﾞﾛｰ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.112
| 12 | ｺｼﾞｪﾈﾌﾞﾛｰ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.004
| 13 | その他排水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 1月: 0.002
| 給湯 |  |  | 1月: 使用量; 2月: 給湯 温度; 3月: 補正 係数
| 給湯対象 |  |  | 1月: (L/人･日); 2月: (℃)
| 1 | 事務室 |  | 1月: 8.5; 2月: 43
| 2 | 店舗売場(店員)
| 3 | ﾚｽﾄﾗﾝ(客)
| 4 | 病院(病室)
ﾎﾃﾙ客室(客)
ﾎﾃﾙ客室(従業員)
| 給湯方式による補正係数 |  |  | 1月: 補正係数
| 1 | 中央方式 |  | 1月: 1.34
| 2 | 個別方式 | bar: 1月 to 2月
| 給湯器具 |  |  | 1月: 燃料; 2月: 燃料No; 3月: 効率
| 1 | 鋳鉄製ｾｸｼｮﾅﾙ真空式･無圧式温水発生器 |  | 1月: 都市ｶﾞｽ; 2月: 21; 3月: 0.9
| 2 | その他の真空式･無圧式温水発生器 |  | 1月: 都市ｶﾞｽ; 2月: 21; 3月: 0.87
| 3 | 一般給湯ﾎﾞｲﾗ(貫流型含む) |  | 1月: 都市ｶﾞｽ; 2月: 21; 3月: 0.85
| 4 | 潜熱回収型給湯ﾎﾞｲﾗ |  | 1月: 都市ｶﾞｽ; 2月: 21; 3月: 1.05
| 5 | ｶﾞｽ瞬間式湯沸し器 |  | 1月: 都市ｶﾞｽ; 2月: 21; 3月: 0.86
| 6 | ｶﾞｽ･石油給湯器 |  | 1月: 都市ｶﾞｽ; 2月: 21; 3月: 0.83
| 7 | 飲料用貯蔵式湯沸し器 |  | 1月: 電気; 2月: 1; 3月: 0.84
| 8 | 電気式加熱装置 |  | 1月: 電気; 2月: 1; 3月: 0.925
| 9 | 地域熱供給熱交換器 |  | 1月: DHC(蒸気); 2月: 63; 3月: 1
| 10 | ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ給湯機(ｴｺｷｭｰﾄ等) |  | 1月: 電気; 2月: 1; 3月: 3
| - | ------------------------------
| 11 | 空調熱源計算にてﾎﾞｲﾗ計算 |  | 1月: ----; 2月: ----; 3月: ----
給湯燃料 | bar: 1月 to 2月
| 1 | 電気 |  | 1月: (kWh); 2月: (kW)
| 21 | 都市ｶﾞｽ |  | 1月: (m3); 2月: (m3/h)
| 22 | LPG |  | 1月: (Kg); 2月: (Kg/h)
| 31 | 重油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 32 | 灯油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 62 | DHC(温水) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
| 63 | DHC(蒸気) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
飲食店燃料 | bar: 1月 to 2月
| 21 | 都市ｶﾞｽ |  | 1月: (m3); 2月: (m3/h)
| 22 | LPG |  | 1月: (Kg); 2月: (Kg/h)
| 31 | 重油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 32 | 灯油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 62 | DHC(温水) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
| 63 | DHC(蒸気) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
その他燃料 | bar: 1月 to 2月
| 1 | 電気 |  | 1月: (kWh); 2月: (kW)
| 21 | 都市ｶﾞｽ |  | 1月: (m3); 2月: (m3/h)
| 22 | LPG |  | 1月: (Kg); 2月: (Kg/h)
| 31 | 重油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 32 | 灯油 |  | 1月: (L); 2月: (L/h)
| 61 | DHC(冷水) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
| 62 | DHC(温水) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
| 63 | DHC(蒸気) |  | 1月: (MJ); 2月: (kW)
| 建築材料 |  |  | 1月: 材質 No.; 2月: 熱伝導比抵抗 (mh℃/kcal)
| 1 | 銅 | 金属板 | 1月: 1; 2月: 0.003
| 2 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ |  | 1月: 2; 2月: 0.0049
| 3 | 黄銅 |  | 1月: 3; 2月: 0.0121
| 4 | 鉄(軟鋼) |  | 1月: 4; 2月: 0.0242
| 5 | ｽﾃﾝﾚｽ(18-8) |  | 1月: 5; 2月: 0.047
| 6 | 大理石 | 非金属 | 1月: 8; 2月: 0.741
| 7 | 花こう石 |  | 1月: 9; 2月: 0.535
| 8 | 大理石 |  | 1月: 10; 2月: 0.87
| 9 | 土 |  | 1月: 11; 2月: 1.9
| 10 | 砂 |  | 1月: 12; 2月: 2.4
| 11 | 砂利 |  | 1月: 13; 2月: 1.9
| 12 | 水 |  | 1月: 14; 2月: 1.92
| 13 | 氷 |  | 1月: 15; 2月: 0.526
| 14 | 雪(200kg/m3) |  | 1月: 16; 2月: 7.69
| 15 | 雪(600kg/m3) |  | 1月: 17; 2月: 1.82
| 16 | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 1月: 20; 2月: 0.71
| 17 | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1月: 21; 2月: 2.22
| 18 | 泡ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1月: 22; 2月: 3.3
| 19 | ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1月: 23; 2月: 1.45
| 20 | ﾓﾙﾀﾙ | 左官材料 | 1月: 26; 2月: 1.07
| 21 | 漆くい |  | 1月: 27; 2月: 1.6
| 22 | ﾌﾟﾗｽﾀ |  | 1月: 28; 2月: 1.9
| 23 | 壁土(荒木田) |  | 1月: 29; 2月: 1.3
| 24 | 松 | 木材 | 1月: 32; 2月: 6.49
| 25 | 杉 |  | 1月: 33; 2月: 12
| 26 | ﾋﾉｷ |  | 1月: 34; 2月: 11.4
| 27 | ﾅﾗ |  | 1月: 35; 2月: 6.45
| 28 | ﾗﾜﾝ |  | 1月: 36; 2月: 7.35
| 29 | 合板 |  | 1月: 37; 2月: 9
| 30 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ | ｾﾒﾝﾄ二次製品 | 1月: 40; 2月: 5.46
| 31 | ﾊﾟｰﾗｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1月: 41; 2月: 5.75
| 32 | 石綿ｾﾒﾝﾄ板 |  | 1月: 42; 2月: 0.92
| 33 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ |  | 1月: 43; 2月: 1.89
| 34 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 |  | 1月: 44; 2月: 7.9
| 35 | ﾀｲﾙ | 窯業製品 | 1月: 48; 2月: 0.91
| 36 | 普通れんが |  | 1月: 49; 2月: 1.9
| 37 | 耐火れんが |  | 1月: 50; 2月: 1
| 38 | ｶﾞﾗｽ |  | 1月: 51; 2月: 1.5
| 39 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | ｱｽﾌｧﾙﾄ樹脂 | 1月: 54; 2月: 1.6
| 40 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ |  | 1月: 55; 2月: 11
| 41 | ｱｽﾌｧﾙﾄﾀｲﾙ |  | 1月: 56; 2月: 3.6
| 42 | ﾘﾉﾘｳﾑ |  | 1月: 57; 2月: 6.2
| 43 | ｺﾞﾑﾀｲﾙ |  | 1月: 58; 2月: 2.9
| 44 | ﾍﾞｰｸﾗｲﾄ |  | 1月: 59; 2月: 5
| 45 | 軟質繊維版 | 繊維板その他 | 1月: 62; 2月: 19.8
| 46 | 硬質繊維版 |  | 1月: 63; 2月: 6.8
| 47 | 厚紙 |  | 1月: 64; 2月: 5.5
| 48 | 畳 |  | 1月: 65; 2月: 11
| 49 | 毛織布 |  | 1月: 66; 2月: 8.8
| 50 | 石綿 | 無機質繊維 | 1月: 69; 2月: 18.4
| 51 | ｶﾞﾗｽ綿 |  | 1月: 70; 2月: 26.5
| 52 | ｽﾗｸﾞ綿 |  | 1月: 71; 2月: 25
| 53 | 吹付け石綿 |  | 1月: 72; 2月: 26.7
| 54 | 岩綿成形板 |  | 1月: 73; 2月: 19
| 55 | ｶﾞﾗｽ綿成形版 |  | 1月: 74; 2月: 29
| 56 | 発泡硬質ｺﾞﾑ | 発泡樹脂 | 1月: 77; 2月: 31.7
| 57 | 発泡ﾌｪﾉｰﾙ |  | 1月: 78; 2月: 30.5
| 58 | 発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 1月: 79; 2月: 39.1
| 59 | 発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ |  | 1月: 80; 2月: 21.2
| 60 | 発泡硬質ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ |  | 1月: 81; 2月: 46.7
| 61 | ｹｲｿｳ土 | その他 | 1月: 84; 2月: 12
| 62 | ﾏｸﾞﾈｼｱ |  | 1月: 85; 2月: 14
| 63 | 保温れんが |  | 1月: 86; 2月: 8.5
| 64 | 泡ｶﾞﾗｽ |  | 1月: 87; 2月: 15
| 65 | 炭化ｺﾙｸ |  | 1月: 88; 2月: 21.5
| 66 | 軽石 |  | 1月: 89; 2月: 11
| 67 | 炭がら |  | 1月: 90; 2月: 28
| 68 | かや草 |  | 1月: 91; 2月: 16
| 69 | おがくず |  | 1月: 92; 2月: 9
| 70 | 羊毛 |  | 1月: 93; 2月: 10
| 71 | 非密閉中空層 |  | 1月: 99; 2月: 0.08
| 72 | 密閉中空層 |  | 1月: 100; 2月: 0.16
飲食店・コンビニ補正係数
| 地域 |  |  | 1月: 冷房; 2月: 暖房; 5月: 飲食店; 7月: 空調; 8月: 照明; 9月: 換気; 10月: 厨房 機器
| 10 | 旭川 |  | 1月: 0.6; 2月: 1.6; 10月: その他
| 1 | 札幌 |  | 1月: 0.6; 2月: 1.6; 6月: ｴﾈﾙｷﾞｰ消費内訳; 7月: #VALUE!; 8月: 0.3; 9月: 0.05; 10月: 0.42
| 11 | 青森 |  | 1月: 0.7; 2月: 1.4
| 2 | 仙台 |  | 1月: 0.7; 2月: 1.4; 5月: コンビニ; 7月: 空調; 8月: 照明; 9月: 冷凍; 10月: その他
| 3 | 新潟 |  | 1月: 0.7; 2月: 1.4; 9月: 冷蔵
| 4 | 東京 |  | 1月: 1; 2月: 1; 6月: ｴﾈﾙｷﾞｰ消費内訳; 7月: #VALUE!; 8月: 0.18; 9月: 0; 10月: 0.25
| 9 | 静岡 | bar: 1月 to 2月
| 5 | 名古屋 |  | 1月: 1.1; 2月: 0.9
| 6 | 大阪 |  | 1月: 1.1; 2月: 0.9
| 12 | 広島 |  | 1月: 1.1; 2月: 0.9
| 13 | 高松 |  | 1月: 1.1; 2月: 0.9
| 7 | 福岡 |  | 1月: 1.2; 2月: 0.7
| 8 | 鹿児島 |  | 1月: 1.2; 2月: 0.7
| 14 | 那覇 |  | 1月: 1.5; 2月: 0.07
E
曜日
| 1 | 平日
| 2 | 土曜
| 3 | 休業
メニュー

## 建築data
E
換算係数 |  | 1.1628 | kW/Mcal |  | 計算ﾓｰﾄﾞ | 1 | (年度計算)
|  | 4.186 | MJ/Mcal |  |  |  |  | 計算年 | 2004 | 2004年度
|  | 0.534 | Mcal/Kg/h
概要 | 物件名 | 基準ケース | [5 empty] | HASP
1 | 地域 | 4 | 東京 | 35.69 | 139.76 | 50
2 | 所在地 | 東京 | [5 empty] | 予熱時間 | 1 | h
3 | 延べ床面積(㎡) | 7576 | [5 empty] | 装置容量 | 冷房 | 暖房 | （W/㎡)
4 | 地上階数 | 9 | [5 empty] | 顕熱 | 100 | 100
5 | 地下階数 | 1 | [5 empty] | 潜熱 | 50 | 50
6 | 基準階高(mm) | 0
7 | 主要用途 | 1 | 事務所
形状
1 | 床面積(㎡) | 7576
2 | 最下階 | 1
3 | 最上階 | 9
4 | 階高-天井高(mm) | 1000 |  | 出入口天井高 | 3000
|  | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | H
6 | 方位No.(N=1) | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8
7 | 方位角(S=0) | 180 | 225 | 270 | 315 | 0 | 45 | 90 | 135
8 | 方位ｾﾙ行 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0
9 | 方位ｾﾙ列 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
10 | 外壁仕様 | WO1 | WO1 | WO1 | WO1 | WO1 | WO1 | WO1 | WO1 | WR2
11 | 外壁断熱厚(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40
12 | 水平庇(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 垂直庇(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 窓開口率(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
15 | ｶﾞﾗｽ仕様 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0
16 | ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
17 | 内壁仕様 | 1000 N: IW1
18 | 天井仕様 | 1000 N: IC1
19 | 床仕様 | 1000 N: IF1
20
21 | 図面No.1階,床面積 | 1000 N: B1; 1000 NE: 827
22 | 図面No.2階,床面積 | 1000 N: 1; 1000 NE: 835
23 | 図面No.3階,床面積 | 1000 N: 2-8; 1000 NE: 826
24 | 図面No.4階,床面積 | 1000 N: 9; 1000 NE: 132
25 | 図面No.5階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 98
26 | 図面No.6階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 177
27 | 図面No.7階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 177
28 | 図面No.8階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 177
29 | 図面No.9階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 25
30 | 図面No.10階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
31 | 図面No.11階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
32 | 図面No.12階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
33 | 図面No.13階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
34 | 図面No.14階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
35 | 図面No.15階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
36 | 図面No.16階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
37 | 図面No.17階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
38 | 図面No.18階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
39 | 図面No.19階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
40 | 図面No.20階,床面積 | 1000 N: 0; 1000 NE: 0
41 | bar: 1000 N
42 | bar: 1000 N
43 | bar: 1000 N
44 | bar: 1000 N
45 | bar: 1000 N
46 | bar: 1000 N
47 | bar: 1000 N
48 | bar: 1000 N
49 | bar: 1000 N
50 | bar: 1000 N
メニュー

## 空調data
E
計算方法
|  | 空調デフォルト値 |  | AHU | OHU | FCU | ﾋﾞﾙﾏﾙﾁ | ｶﾞｽﾏﾙﾁ | 空冷PAC | 水冷PAC | ガスPAC | PMAC | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ | 列 | 行 |  | 冷暖同時発生時 | 1 | (1:相殺、2:空調機運転ﾓｰﾄﾞ)
|  | 風量 | 制御 | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | 29 | 0
|  | 流量 | 制御 | CWV |  | CWV | [7 empty] | 29 | 1 |  | ポンプ運転
|  | 夏期 | 運転ﾓｰﾄﾞ | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 冷房/全日 | 停止 | 32 | 0 |  | 無負荷時 | 0 | (0:運転、1:停止)
|  |  | 全熱交換 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 33 | 0
|  |  | 外気冷房 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 34 | 0
|  |  | 外気ｶｯﾄ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | 35 | 0
|  | 中間期 | 運転ﾓｰﾄﾞ | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷房/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 暖房/全日 | 36 | 0
|  |  | 全熱交換 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 37 | 0
|  |  | 外気冷房 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 38 | 0
|  |  | 外気ｶｯﾄ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | 39 | 0
|  | 冬期 | 運転ﾓｰﾄﾞ | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 冷房/全日 | 冷暖/全日 | 冷暖/全日 | 暖房/全日 | 32 | 1
|  |  | 全熱交換 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 33 | 1
|  |  | 外気冷房 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 34 | 1
|  |  | 外気ｶｯﾄ | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | 35 | 1
|  | 能力 | 冷房 | [10 empty] | 23 | 0
|  |  | 暖房 | [10 empty] | 23 | 1
|  | コイル | 冷水入口温度 | 5 |  | 5 | [7 empty] | 25 | 0
|  |  | 温水入口温度 | 40 |  | 40 | [7 empty] | 25 | 1
|  | ファン | 風量 |  |  | 1000 | [7 empty] | 27 | 0
|  |  | 動力 |  |  | 0.03 | [7 empty] | 27 | 1
|  |  | 発熱比 | 0.5 | [9 empty] | 40 | 1
|  | 外気量 | 外気量 | [10 empty] | 28 | 0
|  |  | 動力 | [10 empty] | 28 | 1
|  | VAV | 吹出温度差(℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0
|  |  | 最小風量比 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 31 | 0
|  | VWV | ｺｲﾙ水温差(℃) | 5 | 5 | 5 | [7 empty] | 30 | 1
|  |  | 最小流量比 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 31 | 1
|  | 全熱交換器 | 効率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0
|  | 流量 | 冷水 | [10 empty] | 24 | 0
|  |  | 温水 | [10 empty] | 24 | 1
|  | 動力 | 冷房 | [10 empty] | 26 | 0
|  |  | 暖房 | [10 empty] | 26 | 1
|  | 台数 | 台数 | [10 empty] | 16 | 0
|  | 外気冷房 | 最大導入量 | [10 empty] | 41 | 0
[14 empty] | 41 | 1
デフォルト値計算用データ
| 1 | 冷水流量 | 温度差(Δt) | 5 | 冷房能力/Δt
| 2 | 温水流量 | 温度差(Δt) | 5 | 暖房能力/Δt
| 3 | ﾌｧﾝ風量 | 温度差(Δt) | 10 | 顕熱ﾋﾟｰｸ/(0.24×1.2×Δt)
| 4 | ﾌｧﾝ動力 | 静圧 | 80 | mmAq
| 5 | ﾌｧﾝ動力 | 効率 | 0.6
| 6 | ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 | 効率 | 0.65
| 7 | 外気量 | 単位風量 | 25 | m3/h・人
| 8 | 冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水頭圧 | 30 | mAq
定数
| 1 | 空気の比重 | γa | 1.2 | kg/m3
| 2 | 空気の定圧比熱 | Cp | 0.24 | Kcal/kg･℃
| 3 | 水の蒸発潜熱 | r | 597.3 | Kcal/kg
E
メニュー

## 熱源data
E
| ポンプデフォルト値 |  | ﾃﾞﾌｫﾙﾄ | 列 | 行 |  |  | 昼時間帯 | 9 | ～ | 22
| ポンプ | 発熱比 | 0.5 | 16 |  |  |  | ﾋﾟｰｸ時間帯 | 13 | ～ | 15
|  | 最小流量比 | 0.5 | 15 |  |  |  | ﾋﾟｰｸ調整期間 | 2004-07-01 | ～ | 2004-09-30
[8 empty] | 機器特性ﾌｧｲﾙ名 | 機器効率.dat
| 熱源デフォルト値 |  |  | 列 | 行 | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ) | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)冷専 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ) | 水熱源冷専チラー(ﾚｼﾌﾟﾛ) | ターボ冷凍機 | ------------------------------ | 吸収式冷温水機(都市ｶﾞｽ) | 吸収式冷温水機(LPG) | 吸収式冷温水機(A重油) | 吸収式冷温水機(灯油) | 吸収式冷凍機(蒸気加熱) | ------------------------------ | ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞ | ------------------------------ | ボイラ(都市ｶﾞｽ) | ボイラ(LPG) | ボイラ(A重油) | ボイラ(灯油) | ------------------------------ | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(都市ｶﾞｽ) | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(LPG) | ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ(灯油) | ------------------------------ | ビルマルチ | ガスマルチ(都市ｶﾞｽ) | ガスマルチ(LPG) | 空冷ＰＡＣ | ガスＰＡＣ(都市ｶﾞｽ) | ガスＰＡＣ(LPG) | 水冷ＰＡＣ | ------------------------------ | ＰＭＡＣ | ------------------------------ | 空気熱源ＨＰ(ｽｸﾘｭｰ)製氷 | 空気熱源ＨＰ(ﾚｼﾌﾟﾛ)製氷 | ターボ冷凍機(製氷) | ------------------------------ | 地域熱供給(冷水)熱交有 | 地域熱供給(冷水)熱交無 | 地域熱供給(温水)熱交有 | 地域熱供給(温水)熱交無 | 地域熱供給(蒸気)熱交有 | 地域熱供給(蒸気)熱交無 | ------------------------------ | 蓄熱熱交換器
| 処理対象 | 冷房 |  | 15 | 0 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 | [10 empty] | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 |  | 冷房 | 冷房 | 冷房 |  | 冷房 | 冷房 | [5 empty] | 冷房
|  | 暖房 |  | 15 | 1 | 暖房 | 暖房 | 暖房 |  |  |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 | [9 empty] | 暖房 | 暖房 | 暖房 |  | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 | 暖房 |  |  | 暖房 |  | 暖房 | 暖房 | [9 empty] | 暖房
| 台数 |  |  | 14 | 0
| 定格能力 | 冷房 |  | 16 | 0
|  | 暖房 |  | 16 | 1
| 定格入力(電気) | 冷房 |  | 17 | 0
|  | 暖房 |  | 17 | 1
| 定格入力(ガス油) | 冷房 |  | 18 | 0
|  | 暖房 |  | 18 | 1
| COP | 冷房 |  | 19 | 0
|  | 暖房 |  | 19 | 1
| 補機動力(一定) | 冷房 |  | 20 | 0
|  | 暖房 |  | 20 | 1
| 補機動力(比例) | 冷房 |  | 21 | 0
|  | 暖房 |  | 21 | 1
| 運転順位(夏昼) | 冷房 |  | 22 | 0
|  | 暖房 |  | 22 | 1
| 運転順位(夏夜) | 冷房 |  | 23 | 0
|  | 暖房 |  | 23 | 1
| 運転順位(中昼) | 冷房 |  | 24 | 0
|  | 暖房 |  | 24 | 1
| 運転順位(中夜) | 冷房 |  | 25 | 0
|  | 暖房 |  | 25 | 1
| 運転順位(冬昼) | 冷房 |  | 26 | 0
|  | 暖房 |  | 26 | 1
| 運転順位(冬夜) | 冷房 |  | 27 | 0
|  | 暖房 |  | 27 | 1
| 台数制御 | 冷房 |  | 28 | 0 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 | [10 empty] | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
|  | 暖房 |  | 28 | 1 | 有 | 有 | 有 |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  |  |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 無 | 無 | 無 |  | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |  |  | 有 |  | 有 | 有
| 蓄熱運転 | 冷房 |  | 29 | 0 | [33 empty] | 有 | 有 | 有
|  | 暖房 |  | 29 | 1 | [33 empty] | 有 | 有
| 出口温度 | 冷房 |  | 30 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 自動 | [22 empty] | 7 |  | 7 | 7
|  | 暖房 |  | 30 | 1 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | [21 empty] | 40 | 40 | 40 | 40
| 蓄熱温度 | 冷房 | 5 | 31 | 0 | [33 empty] | -5 | -5 | -5
|  | 暖房 | 50 | 31 | 1 | [33 empty] | 50 | 50
| 入口温度 | 冷却水 |  | 32 | 0 |  |  |  | 自動 | 自動 |  | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |  | 自動 | [16 empty] | 自動 |  | 自動 |  |  |  | 自動
|  | 熱源水 |  | 32 | 1 | [31 empty] | 15
| 一次ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 | 冷房 |  | 33 | 0
|  | 暖房 |  | 33 | 1
| 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ動力 |  |  | 34 | 0
| 冷却塔動力 |  |  | 34 | 1
| 蓄熱デフォルト値 |  | 水蓄熱 | 氷蓄熱 | 列 | 行
| 回路切替 |  | 無 | 有 | 6 | 6
| 周囲温度 |  | 地中温度 | 外気温度 | 6 | 7
| 熱貫流率 |  | 0.5 | 0.2 | 6 | 8
| 運転温度 | 冷水 槽内 | 5 | 0 | 8
|  | 冷水 槽内 | 10 | 5 | 10
|  | 冷水 蓄熱 往き | 5 | 0 | 11
|  | 冷水 蓄熱 還り | 10 | 5 | 12
|  | 冷水 放熱 往き | 6 | 1 | 13
|  | 冷水 放熱 還り | 14 | 9 | 14
|  | 温水 槽内 | 50 | 50 | 8
|  | 温水 槽内 | 45 | 45 | 10
|  | 温水 蓄熱 往き | 50 | 50 | 11
|  | 温水 蓄熱 還り | 45 | 45 | 12
|  | 温水 放熱 往き | 49 | 49 | 13
|  | 温水 放熱 還り | 41 | 41 | 14
| 蓄熱ポンプ | 最小流量比 | 0.5 | 0.5 | 22
|  | 発熱比 | 0.5 | 0.5 | 23
| 蓄熱運転停止蓄熱率(%) |  | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 回路切替なし | 平日 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | 土曜 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
休日
| 回路切替あり | 平日 | 23: 100; 24: 100; 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100
|  | 土曜 | 23: 100; 24: 100; 1: 100; 2: 100; 3: 100; 4: 100; 5: 100; 6: 100; 7: 100; 8: 100
休日 | bar: 9 to 22
デフォルト値計算用データ
1 | 冷温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水頭圧 | 23: 10; 24: mAq
2 | 冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 水頭圧 | 23: 25; 24: mAq
3 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 効率 | 23: 0.57
4 | 冷水流量 | 温度差(Δt) | 23: 7; 24: 冷房能力/Δt
5 | 温水流量 | 温度差(Δt) | 23: 7; 24: 暖房能力/Δt
6 | 冷却水流量 | 温度差(Δt) | 23: 5; 24: 冷房能力/Δt
7 | 冷却塔動力 | 電動式冷凍機 | 23: 0.00863; 24: kW/Mcal
8 |  | 吸収式冷凍機 | 23: 0.01282; 24: kW/Mcal
機器特性データ
| 種別 | 機器 | 23: コード; 24: 機器コード; 4: コメント; 9: mode; 10: X; 11: Y; 12: Z; 13: n; 14: M; 15: d; 16: k
| ファン | CAV | 23: FFC; 24: FFC_0101; 4: ファン（定風量）; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
|  | VAV | 23: FFR; 24: FFR_0101; 4: ファン（回転数制御; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
| ポンプ | CWV | 23: PPC; 24: PPC_0101; 4: ポンプ（定流量）; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
|  | ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御 | 23: PPR; 24: PPR_0101; 4: ポンプ（回転数制御; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
|  | ﾊﾞｲﾊﾟｽ制御 | 23: PPV; 24: PPV_0101; 4: ポンプ（弁制御）; 9: XP*; 10: XQ; 13: 0; 14: 0; 16: 2
メニュー

## Work (hidden)
バージョン | 5.01
計算ケース | 1.基準ケースのコピー
コピー開始行
コピー終了行
集計種別 | 0 | (0:駐車場含む、1:駐車場除く)